| «СОГЛАСОВАНО» _______________ «_____» _________________ 2022г. |  | «УТВЕРЖДАЮ» __________________ «_____» _________________ 2022г. |
| --- | --- | --- |

Задание на проектирование

«Техническое перевооружение МАЗС№7м по адресу р.п. Карсун ул. Курдюмова, 3А»

Формат – техническое перевооружение

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Данные по проектируемому объекту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования (решение Администрации города, района, приказ министра или ведомства). | Решение Заказчика |
| 2 | Проектная организация - генеральный проектировщик. | По конкурсу (Тендер). |
| 3 | Генеральная подрядная строительная организация. | По конкурсу (Тендер). |
| 4 | Вид строительства. | Техническое перевооружение |
| 5 | Стадийность проектирования. | Рабочая документация Сметная документация |
| 6 | Источники финансирования. | Собственные средства |
| 7 | Сроки начала и окончания строительства. | 2023-2024 |
| 8 | Требования к составу проекта. | Разработать рабочую документацию в объеме: - Генеральный план; -Архитектурно-строительные решения; - Конструкции металлические; - Газоснабжение; - Наружные сети электроснабжения; -Электрическое освещение. Силовое электрооборудование; - Водоснабжение (при необходимости); - Водоотведение (при необходимости); - Наружные сети связи; - Охранная и охранно-пожарная сигнализация; - Сети связи; - Технологические решения; - Автоматизация комплексная - а также иными разделами рабочей документации, необходимыми для монтажа. Необходимо заключение договора авторского надзора при производстве строительно-монтажных работ. (стоимость и сроки оговариваются отдельно, в стоимость ПСД не включено). |
| 9 | Сведения об участке. Особые геологические и гидрогеологические условия (характер грунтов, явление карстовости, просадочности, оползни, заболоченность участка и т.п.). Уровень грунтовых вод и их характер, с учетом прогноза. | Земельный участок площадью ___3271 м2_______ Характер грунтов, уровень грунтовых вод принять согласно техническому заключению об инженерно- геологических условиях участка строительства |
| 10 | Требования к градостроительным решениям, генплану, благоустройству, озеленению. | Необходимо предусмотреть: При условии необходимости изменений в благоустройстве привести их описание |
| 11 | Архитектурно-планировочные решения | Требования к наружной отделке сооружений: согласно «Бренд Бук ООО «Shell», без использования товарных знаков и цветовой схемы «Shell». Предусмотреть мероприятия по ремонту здания согласно обследование строительных конструкций здания. |
| 12 | Конструктивные решения и материалы несущих и ограждающих конструкций. | Навес над ТРК Пропан из металлических конструкций. Предусмотреть противоударные отбойники вокруг островков ТРК Пропан. Покрытие островков ТРК – брусчатка. Замена облицовочных элементов согласно «Бренд Бук ООО «Shell»» без использования товарных знаков и цветовой схемы «Shell». |
| 13 | Внутренняя отделка помещений. | Разработать документацию с изменением существующей отделки помещений согласно «Бренд Бук ООО «Shell»» без использования товарных знаков и цветовой схемы «Shell».. |
| 14 | Технологические решения и оборудование. | Проектом предусмотреть установку оборудования согласно брендбука «Shell», по согласованию с заказчиком. Реализуемые виды топлива – 92, 95, 95 V, ДТ и СУГ. Предусмотреть замену электрической подстанции на новую, общей мощностью не менее 200 кВт. Предусмотреть замену резервуарного парка, согласно отчету дефектовки. Оборудовать резервуарный парк НП системой уровнемеров TLS 450 Предусмотреть, при возможности, пост быстрой зарядки электроавтомобилей Кабели управления ТРК должны быть заведены в здание операторной в помещение, где находится сервер оборудования АЗС. Предусмотреть прокладку ПНД трубы 80 мм. от здания операторной до навеса ТРК для прокладки кабелей видеонаблюдения. При длине прокладываемой трассы более 40 м. предусмотреть установку кабельных колодцев. В местах изгибов более 40 градусов также необходима установка кабельных колодцев. |
| 15 | Сметная документация | Разработать в объеме предусмотренных проектом изменений. Стоимость технологического оборудования предоставляется заказчиком. |
| 16 | Требования по выполнению охранных мероприятий. | -Установить ограждения 3д по периметру АЗС для исключения несанкционированных проходов по территории со стороны населения. |
| 17 | Изыскания и санитарно-защитная зона | Выполнить изыскания в следующем объеме: - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания. - Обследование строительных конструкций зданий и сооружений Установить санитарно-защитную зону для МАЗС №7М. |
| 18 | Режим работы объекта. | Круглосуточно. Количество рабочих дней в году – 365 дней. - Заправщик СУГ – 4 чел. |
| 19 | Базовые значения основных технико-экономических показателей. | Принять по действующим технико-экономическим показателям. Уровень ответственности зданий и сооружений - 2 Срок службы зданий и сооружений – 30 лет. Предусмотреть мероприятия по снижению материалоемкости, трудовых и финансовых затрат. |
| 20 | Порядок согласования и экспертизы. | Требуется произвести экспертизу промышленной безопасности. |
| 21 | Требования к объему ПСД, выдаваемой Заказчику. | Рабочий проект на бумажном носителе – 4 экз. (четыре экземпляра), электронная версии проекта на жестком носителе информации, разрешение на строительство. |
| 22 | Перечень исходных данных для проектирования | 1. Утвержденное задание на проектирование. 2. «Бренд Бук ООО «Shell» на используемое оборудование и отделку. 3. Технические условия на электроснабжение. 4. Технический отчет о дефектоскопии резервуарного парка. |