Общество  с  ограниченной ответственностью

«Научно-Технический Центр

«ПромТехЭнерго»

Консервация части резервуарного парка и перевод со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта "Газонаполнительная станция  г.  Ульяновск"  по адресу: г. Ульяновск, ул. Автомобилистов,  17

Консервация

331/22-КОПО

2022

|  |  | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Технический Центр «ПромТехЭнерго» Консервация части резервуарного парка и перевод со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта "Газонаполнительная станция г. Ульяновск" по адресу: г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17 Консервация 331/22-КОПО 2022 |
| --- | --- | --- |
| Взам. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Обозначение |  |  |  |  |  |  | Наименование |  |  | Примечание |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО-С |  |  |  |  |  |  | Содержание тома |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 331/22-CП |  |  |  |  |  |  | Состав проектной документации |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  |  |  |  |  | Текстовая часть |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ГЧ |  |  |  |  |  |  | Графическая часть |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 1 |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема ГНС |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 2 |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема участка |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наполнения баллонов |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 3 |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема обвязки емкостей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Лист 4 |  |  |  |  |  |  | Принципиальная схема обвязки емкостей |  |  |  |  |  |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  | Техническое задание на проектирование |  |  |  |  |  |
|  |  | Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО-С |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Инв. № подл. |  |  |  | Разраб. |  | Егорушкин |  |  | 10.2021 | Содержание тома |  | Стадия | Лист |  | Листов |  |
|  |  |  |  |  |  | Пров. |  | Нуждов А.Н |  |  | 10.2021 |  |  | П | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «НТЦ «ПромТехЭнерго» г. Ульяновск |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Н.контр. |  | Захаров |  |  | 10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ГИП |  | Храбсков |  |  | 10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |

Исходные данные Термины и определения Общие сведения

5

Содержание

2

2.1

Краткая характеристика объекта

Общая информация об организации эксплуатирующей ОПО

2.2	Описание технологического процесса и  оборудования:

3

3.1

3.1.1

Технологические решения

3.1. Общие технологические мероприятия

3.1.1 Общие организационно-технические мероприятия

3.1.2	Остановка (вывод из эксплуатации), освобождение от рабочей среды и дегазация объектов, подлежащих консервации

3.1.3.	Объекты, не подлежащие  консервации

  - Консервация зданий, сооружений (фундаментов) на длительное хране- ние

    - Технология и организация выполнения работ

    - Технико-экономические показатели

  - Консервация металлических конструкций на длительное хранение

    - Технология и организация выполнения работ

    - Потребность в материально-технических ресурсах

  - Консервация резервуаров и резервуарного оборудования на длитель- ное хранение

  - Консервации	трубопроводов,	запорной	арматуры,	на	длительное хранение

    - Технология и организация выполнения работ

    - Потребность в материально-технических ресурсах

    - Технико-экономические показатели

  - Консервация датчиков и приборов КИП и А на длительное хранение

    - Технология и организация выполнения работ

    - Технико-экономические показатели

    - Переконсервация оборудования

Взам. инв. №

Расконсервация ГНС

  - Консервация электротехнической продукции на длительное хранение

    - Технология и организация выполнения работ

    - Технико-экономические показатели

    - Переконсервация оборудования

Подп. и дата

Расконсервация

Инв. №  подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док.	Подп.	Дата Разраб.	Егорушкин		10.2021

331/22-КОПО.ТЧ

Стадия

Лист

Листов

Пров.	Нуждов А.Н	10.2021

Текстовая часть

П	1	97

Н.контр.	Захаров	10.2021

ООО  «НТЦ «ПромТехЭнерго»

Согласовано

ГИП

Храбсков

10.2021

г. Ульяновск

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 |  | Мероприятия по защите объекта от проникновения людей и живот- ных в опасную зону и внутрь объекта, а также по защите зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 |  | Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  | Оценка вероятности повреждения инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | Охрана труда и обеспечение требований промышленной безопасности при производстве работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 |  | Требования охраны труда и промышленной безопасности при производстве работ по консервации ОПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 |  | Общие требования при производстве СМР по месту (на площадке производства работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3 |  | Сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на объекте с приведением схемы оповещения и указанием порядка дей- ствий в случае аварии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4 |  | Рекомендации по обеспечению промышленной безопасности объекта, подлежащего консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.5 |  | Требования промышленной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.6 |  | Санитарно-гигиенические условия труда работающих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | Обеспечение противопожарной безопасности при производстве работ по консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | Расконсервация технических устройств, зданий и сооружений закон- сервированного опасного производственного объекта – Станция га- зонаполнительная |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 |  | Общие организационные требования к процессу производства работ по расконсервации ОПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Техническое задание на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходные данные Решениями настоящей Документации предусматриваются к выполнению меро- приятия по «Консервации части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта "Газона- полнительная станция г. Ульяновск"», регистрационный номер опасного А52- 0052-0001 производственного объекта «Газонаполнительная станция г. Улья- новск». Проект разработан в соответствии с заданием на проектирование с учетом требований нормативно-технической документации, используемой при разработке проектных решений: - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре- бованиях пожарной безопасности»; - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и обо- рудования» (ТР ТС 010/2011), утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823; - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011), утвержденный решением комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 825; - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013); - СП 48.13330.2019 «Организация строительства»; - МДС 12-46-2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (де- монтажу), проекта производства работ»; - Приказ № 883н от 11.12.2020 года «Правила по охране труда в строитель- стве»; - ГОСТ 12.1.004-91ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ 12.1.046-2014 «ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок»; - ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты рабочих. Общие требования и классифи- кация»; - ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Поправкой); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ГОСТ 12.3.053-2020 «ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентар- ные. Общие технические условия»; - ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопасно- сти»; - ГОСТ 12.3.033-84ССБТ «Строительные машины. Общие требования безопасно- сти при эксплуатации»; - ГОСТ 32489-2013 Пояса предохранительные строительные. Общие техниче- ские условия; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390; - ФНП «Требования к производству сварочных работ на опасных производ- ственных объектах»; - Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах»; - Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ; - Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легко воспламеняющихся жидкостей под давлением, утвержденное приказом Ро- стехнадзора от 26.12.2012 № 778 - Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 532 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»; В составе опасного производственного объекта «Газонаполнительная стан- ция г. Ульяновск», регистрационный номер опасного производственного объекта – А52-0052-0001, эксплуатируются следующие технические устройства и соору- жения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Термины и определения ГНС – Станция газонаполнительная. СУГ – сжиженный углеводородный газ. ОПО – опасный производственный объект. Консервация объекта — это совокупность мер для обеспечения длительного хранения этого объекта. Консервация - комплекс мероприятий по обеспечению определенного техниче- ской документацией срока хранения или временного бездействия оборудования путем предохранения от коррозии, механических и других воздействий человека и окружающей среды. Расконсервация объекта – комплекс организационно-технических мероприя- тий и мер, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность при остановке объекта, а также материальную сохранность объекта и предотвра- щение его разрушения, в том числе вследствие коррозии, а также обеспечение его работоспособности после расконсервации. Краткосрочная остановка объекта - предусматривает остановку его эксплу- атации по производственной необходимости продолжительностью менее срока, в течение которого разрушающее и вредное воздействие на основное оборудова- ние, здания и сооружения, человека и окружающую природную среду используемых в процессе материалов и сред остается в регламентных нормах без принятия дополнительных (специальных) мер. Среднесрочная остановка - предусматривает прекращение выпуска регламен- тированной товарной продукции на срок до 3 месяцев при выводе их эксплуата- ции оборудования (технологической линии в целом или отдельных ее узлов) и осуществление мероприятий, обеспечивающих сохранность и работоспособность объекта. Среднесрочная остановка может проводиться с полной или частичной консервацией или без консервации в зависимости от требований к технологиче- скому процессу, оборудованию, от периода остановки (летний, зимний), перспек- тив дальнейшего использования остановленного объекта (производства, уста- новки). Эти условия определяются в приказе по предприятию. Длительная остановка - предусматривает вывод объекта из эксплуатации в плановом порядке на срок более 3-х месяцев с обязательной консервацией. Коррозия - самопроизвольное разрушение твердых тел, вызванных химически- ми и электрохимическими процессами, развивающимися на поверхности металла при его взаимодействии с внешней средой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ингибитор коррозии - химическое вещество, снижающее или замедляющее скорость коррозии металла. Модификатор ржавчины - химическое вещество, изменяющее структуру агрес- сивных примесей и за счет этого стабилизирующее ржавчину. Лакокрасочный материал (ЛКМ) – химическое вещество (краска), которое при нанесении на какую-либо поверхность предохраняет ее от воздействия внешней среды и тем самым сохраняет ее качество. Общие сведения В рамках проектных решений настоящей Документации консервации подлежат технические устройства и сооружения, согласно перечню, в техническом задании на разработку документации. В рамках проектных решений настоящей документации по консервации части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта "Газонаполнительная станция г. Ульяновск" предусматривается уменьшение количества опасных веществ, находящихся на территории объекта. Согласно Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ При- ложения №2, для перевода ОПО на 3-ий класс опасности необходимо чтобы масса опасных веществ не превышала 200 тонн. В настоящее время на объекте обра- щается 450 тонны СУГ в 21 емкости по 50 м3 каждая (итого 1050м3), для дости- жения требуемых показателей необходимо выполнить консервацию 13 емкостей по 50 м3 каждая, тем самым масса опасных веществ сократится до 192.8 тонн. Проектом предусматривается консервация следующего оборудование: - Трубопроводы обвязки консервируемых емкостей; - Арматура обвязки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Признаки опасности подлежащего консервации ОПО: - Получение, использование, переработка, образование, хранение, транспор- тирование, уничтожение опасных веществ, предусмотренных пунктом 1 приложе- ния 1 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" в количествах, указанных в приложении 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промыш- ленной безопасности опасных производственных объектов"; - Использование оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 МПа: пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии). - Рабочая среда консервируемого ОПО: СУГ. Сжиженные углеводородные газы являются насыщенными (кипящими жидкостя- ми) при наличии свободной поверхности жидкой фазы. При этом всегда возникает двухфазная система (жидкость - пар). Давление паров зависит от температуры жидкой фазы и может достигать значительной величины при изменении темпера- туры внешней среды. Это свойство сжиженных углеводородных газов при разрыве аппарата или трубопроводов обусловливает поддержание в них давления в тече- ние длительного времени (до полного освобождения от жидкой фазы), что созда- ет значительно большую опасность для окружающих объектов, чем при разрыве нефтепровода или газопровода природного газа, в которых давление при разрыве быстро снижается до нуля. Плотность паровой фазы сжиженных углеводородных газов значительно боль- ше плотности воздуха. Плотность паров сжиженных углеводородных газов при температуре 273 К и давлении 0,1 МПа колеблется в пределах 19,6-26,46 кг/м3. Относительная плотность (по воздуху) пропана равна 15,62 изобутана - 20,64, н- бутана - 20,91. Паровая фаза сжиженных углеводородных газов не рассеивается в атмосфе- ре, поднимаясь вверх (подобно природному газу). Она стелется по поверхности земли или полу помещения (подобно СО2 и другим тяжелым газам). В связи с этим необходимо устраивать вентиляцию помещений на уровне пола, сквозное провет- ривание площадки КБ (ГНС) на уровне земли, избегать заглублений и приямков как в помещениях, так и на самой площадке. Сжиженные углеводородные газы при атмосферном давлении не обладают токсическим (отравляющим) воздействием на организм человека, так как они мало растворяются в крови. Однако, попадая в воздух, они смешиваются с ним и уменьшают содержание кислорода в воздухе. Человек, находящийся в такой, ат- мосфере, испытывает кислородное голодание, а при значительном содержании |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сжиженного углеводородного газа в воздухе может погибнуть от удушья. Вдыха- ние в течение 10 мин воздуха, содержащего 1 % пропана или бутана, не вызыва- ет никаких симптомов отравления. Двухминутное, вдыхание воздуха с 10 %-ным содержанием сжиженных газов вызывает головокружение. Пропилен и бутилен об- ладают наркотическими свойствами. При содержании в воздухе 15% пропилена потеря сознания наступает через 30 мин, при содержании 24 % - через 3 мин, при содержании 35-40 % - через 20 с. В связи с этим все компоненты сжиженных углеводородных газов включены в список вредных для организма человека ве- ществ. Санитарными нормами установлена предельно допустимая концентрация сжиженных углеводородных газов в воздухе рабочей зоны производственных по- мещений, равная 300 мг/м3 (в перерасчете на углерод). Эти нормы должны со- блюдаться также в рабочей зоне наружных установок. Подобная концентрация примерно в 15-18 раз меньше нижнего предела взрываемости. Опасное воздействие на человека сжиженных углеводородных газов значи- тельно возрастает, если они содержат сероводород и другие сернистые соедине- ния, являющиеся сильными ядами. При содержании сероводорода в воздухе от 150 до 230 мг/м3 через несколько часов у человека появляются симптомы легкого отравления, при содержании 310 мг/м3 -через 5-8 мин наступает сильное раз- дражение слизистой оболочки глаз, носа и горла. Повышение концентрации от 770 до 1080 мг/м3 через 1 ч вызывает серьезное отравление, а при концентрации 1540-4620 мг/м3 наступает смерть. Пары сжиженных углеводородных газов в смеси с воздухом образуют взрыво- опасную смесь. При температуре 273 К и давлении 0,1 МПа предел взрываемости пропана наступает при объемном содержании его в воздухе, равном 2,3-9,5 %, н- бутана-16, 1,5-8,4%, изобутана-1,8- 8,4%. Вследствие этого, а также из-за очень медленного рассеивания паров сжиженных углеводородных газов в атмо- сфере смесь их паров с воздухом долгое время и на большом расстоянии от ме- ста испарения остается взрыво- и пожароопасной. Бесконтрольное сгорание сжиженных углеводородных газов в помещениях или на открытых площадках приводит к пожарам. Пожарная опасность этих газов характеризуется жаропроизводительностью, которая превышает 2273 К и обес- печивает измеренную приборами температуру пламени в пределах 2103-2198 К, значительной теплотой, выделяемой при сгорании газовоздушной смеси, низкими пределами воспламенения и взрываемости, низкой температурой самовоспламене- ния, большой потребностью в воздухе при сгорании и большим количеством обра- зующихся при этом продуктов сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Взрыв газовоздушной смеси возникает при воспламенении и горении ее в ограниченном пространстве (производственном помещении, подвале, канале, ре- зервуаре, топке котла, печи и т. д.). При взрыве газовоздушной смеси в помеще- нии образуется большое количество нагретых газов, в результате увеличения объема которых повышается давление (до 0,858 МПа). Под воздействием такого давления разрушаются строительные конструкции. Фактический объем паровой фазы пропана при испарении жидкой фазы его при температуре 273 К и давлении 0,1 МПа составляет 269 м3, изобутана - 229 м3, н-бутана - 235 м3. Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоми- нающее ожог. Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. В помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводо- родных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освеще- ние должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, все работы следу- ет проводить инструментами, не дающими при ударе искру. Перед началом производства монтажных работ необходимо выполнить опо- рожнение, зачистку и дегазацию от остатков рабочей среды, предполагаемой к консервации технологической линии. Перед началом монтажных работ по консервации технологической линии в целом, а также отдельных ее объектов, необходимо в обязательном порядке произвести анализ газо-воздушной среды как на строительной площадке (пред- полагаемая площадка производства работ), так и во внутренней полости подле- жащих консервации отдельных объектов общей технологической линии ГНС. Ана- лиз газо-воздушной среды необходимо производить по средствам переносного га- зоанализатора, который предназначен заводом-изготовителем для производства замеров содержания паров углеводородов в воздухе. Предельно допустимая кон- центрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углево- дородов (пропан, нормальный бутан)-300 мг/м (согласно ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия), непредельных угле- водородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м (согласно ГОСТ Р 52087-2003 Газы уг- леводородные сжиженные топливные. Технические условия). Допуск работников на строительную площадку (площадку производства ра- бот) и во внутреннее пространство подлежащих консервации объектов (резерву- ары) допускается только при допустимых концентрациях паров углеводородов в воздухе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В случае, если перед началом производства работ по консервации технологи- ческой системы ГНС зафиксированы превышения значения допустимой концентра- ции, необходимо произвести дополнительные мероприятия по зачистке (от рабо- чей среды – СУГ) и дегазации технологической системы ГНС силами специалистов привлекаемой специализированной организации, на основании договора оказания услуг. При концентрациях, незначительно превышающих ПДК сжиженных газов, при- меняют промышленные фильтрующие противогазы марки А, а при высоких кон- центрациях и работе в закрытых емкостях, сосудах, колодцах и т.д. - шланго- вые изолирующие противогазы марок ПШ- 1, ПШ-2 и ДПА-5 с принудительной по- дачей воздуха. При осмотре элементов (технические устройства и сооружения) технологиче- ской системы при приёмке работ после проведения работ по частичной консерва- ции ГНС необходимо проверить: - отключение электроэнергии (видимое отсоединение проводов токоприемни- ков); - состояние вводов и кабелей в электрооборудование; - состояние заземления; - отсутствие трещин, сколов, вмятин на оболочке оборудования; - отключение системы вентиляции в производственных помещениях, подлежа- щих консервации; - отключение КИП и средств автоматизации и сигнализации консервируемого технологического оборудования; - закрытие запорной арматуры; - установку заглушек; - наличие пломб на оборудовании; - выполнить внешний осмотр металлических конструкций зданий и сооруже- ний; - проверить техническое состояние легкосбрасываемых конструкций. Внешний осмотр технологического оборудования ГНС должен проводиться с целью подтверждения отсутствия на элементах технологической системы повре- ждений и неисправностей, с целью проверки установки заглушек и опломбирова- ния оборудования и производственных помещений. Результаты осмотра должны быть занесены в журнал сдачи газовой части объекта на период эксплуатации после консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласно пункта 5.42 ГОСТ Р 54982-2012 не допускается демонтаж техниче- ских устройств перед проведением замены или ремонта без отключения участка газопровода для исключения поступления в него СУГ, освобождения от СУГ, про- дувки в соответствии с методикой, согласованной с территориальными органами Ростехнадзора и МЧС, установки заглушек. Заглушки должны быть рассчитаны на рабочее давление и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления СУГ и диаметра газопровода. Требования к проведению продувки приведены в 9.4 ГОСТ Р 54982- 2012. Эксплуатация объекта в период консервации газовой части (охрана, техоб- служивание, диагностика) осуществляется в соответствии с требованиями нор- мативных документов: Федерального закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ "О промыш- ленной безопасности опасных производственных объектов", РД 09-390-00 «Типо- вого положения о порядке организации и проведения работ по безопасной оста- новке на длительный период и консервации химически опасных промышленных объектов», ОР 13.01-60.30.00-КТН-010-2-01 Регламента технического обслужива- ния линейной части магистральных нефтепроводов и оборудования НПС, находя- щихся в консервации и режиме содержания в безопасном состоянии, ГОСТ Р 54982-2012, ФНиП "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонт- ных работ", утвержденные приказом от 15 декабря 2020 года N 528, ФНиП "Пра- вила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы", утвержденные приказом от 15 декабря 2020 года N 532. Результатом работ по частичной консервации опасного производственного объекта является временное прекращение производственного процесса на кон- сервируемом оборудовании и смена класса опасности объекта (ОПО) в территори- альных органах Ростехнадзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 Краткая характеристика объекта 2.1 Общая информация об организации эксплуатирующей ОПО: ООО "Ульяновскцентргаз" осуществляет деятельность по приему и выдаче СУГ в железнодорожных и автомобильных цистернах, хранению на базах хране- ния, снабжения населения, коммунально-бытовых и сельскохозяйственных потре- бителей сжиженными углеводородными газами в бытовых газовых баллонах, так же является поставщиком балансового газа населению, имеет статус уполномо- ченной газораспределительной организации. Приоритетными видами деятельности ООО "Ульяновскцентргаз" являются: - оптовая торговля прочим жидким топливом; - розничная торговля газом в баллонах; - хранение и складирование газа. Основным направлением деятельности ГНС является реализация сжиженного углеводородного газа (СУГ): - в баллонах населению по регулируемым ценам; - в баллонах прочим потребителям; - автоцистернами прочим потребителям. Прочие виды деятельности: - услуги хранения и перевалки СУГ; - транспортные услуги (доставка СУГ автоцистернами); Краткая характеристика технологического процесса: «Газонаполнительная станция г. Ульяновск» сжиженных углеводородных газов (СУГ) предназначена, для приёма, временного хранения и снабжения потребителей сжиженными углеводородными газами, поступающих на территорию ГНС железно- дорожным и автотранспортом. На ГНС выполняются следующие технологические операции: - приём сжиженных углеводородных газов (далее СУГ), поступающих на тер- риторию ГНС железнодорожным и автотранспортом; - хранение СУГ в надземных резервуарах и баллонах на складе временного хранения СУГ; - слив газа и тяжёлых неиспарившихся остатков СУГ из баллонов; - наполнение СУГ автоцистерн; - приём пустых и выдача наполненных баллонов СУГ; - заправка газобаллонного автотранспорта; - ремонт баллонов и их освидетельствование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Территория ГНС подразделяется на производственную и вспомогательную зо- ны. Отгрузка СУГ потребителям осуществляется в автоцистерны и наполненные бытовые баллоны. Операции слива и налива СУГ на ГНС предусмотрена по насосно- компрессорной схеме, все сливо-наливные операции осуществляются с помощью насосов и компрессоров по технологическим трубопроводам. Наполнение бытовых баллонов предусмотрено на специальных установках, оборудованных отсекателями налива. Контроль отпуска предусмотрен с помощью весовых установок. 2.2. Описание технологического процесса и оборудования: Сжиженный газ поступает на территорию ГНС в железнодорожных цистернах, опорожнение которых производится через сливную эстакаду в ёмкости базы хра- нения. На сливной эстакаде расположено 10 постов для слива СУГ из ж/д ци- стерн. Слив осуществляется в резервуары при помощи компрессора, путем пере- давливания, созданием разности давления в сливаемой емкости и в наполняемом резервуаре. Хранение сжиженного газа осуществляется в 21 стальном резервуаре объе- мом по 50 м3 каждый суммарный объем 1050м3. Резервуары оснащены предохрани- тельными клапанами и запорно-регулирующей системой. С целью обеспечения безопасной эксплуатации резервуаров периодически, не реже 1 раза в месяц, проводится пробный сброс давления через предохранительные клапаны путём их кратковременного принудительного открытия. Давление газа Ри=1,6 МПа=1600 кПа. Температура газа = 293К. На производственной площадке ГНС расположены 3 колонок для наполнения автоцистерн. Давление газа Ри=1,6МПа=1600 кПа. Температура газа Т=20оС=293 К. Атмо- сферное давление Ра=101 кПа. При сливе газа в автоцистерны периодически проверяется уровень наполне- ния с помощью контрольных вентилей или электронных уровнемеров. Здание наполнительного цеха. В здании наполнительного цеха располагаются: - насосно-компрессорное отделение; - отделение слива баллонов; - участок ремонта; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - отделение освидетельствования баллонов; - окрасочное отделение; - отделение наполнения баллонов; - воздушная компрессорная; - камеры приточной и вытяжной вентиляции. В сливном отделении осуществляется слив тяжелых неиспарившихся остатков из баллонов, полученных от потребителей и подлежащих наполнению СУГ, из не- исправных баллонов, из баллонов без остаточного давления производится в спе- циально оборудованные два подземных резервуара. Опорожнение баллонов осу- ществляется на специальных постах слива газа. - для слива газа из баллонов вместимостью – 3 постов; - Производительность общая - 43 б/ч. - Время работы – 7 часов в день. После слива баллоны проходят дегазацию в герметичной камере, где для освобождения от остаточного давления газа их продувают. Затем баллоны под- вергаются гидравлическому испытанию и при необходимости - покраске. Баллоны не пригодные к употреблению - списываются. На наполнительном участке производится заполнение газовых баллонов: - установка наполнения баллонов ВП-60 – производительность – 10 бал./час В компрессорном отделении установлено компрессор Corken 691 и Corken D- 891, также на газопроводах обвязки установлено два ПСК. В здании наполнительного цеха расположен один пост покраски баллонов. По- краска осуществляется в камере. В отделении покраски баллонов в воздух поме- щения поступают только пары растворителя, которые выделяются в процессе нанесения покрытия и сушки баллонов. Количество окрашиваемых баллонов – до 1100 шт/год. После покраски и сушки баллоны поступают в наполнительное отде- ление. Котельная Для обеспечения тепловой энергией объектов ГНС работает собственная ко- тельная, работающая на природном газе. Котел работает только отопительный сезон. Наружный газопровод Для перемещения СУГ, между участками ГНС, имеются стальные технологиче- ские наружные газопроводы протяженностью 2,7м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3. Технологические решения 3.1. Общие технологические мероприятия 3.1.1 Общие организационно-технические мероприятия Перед консервацией проводятся работы по дегазации: - технологических газопроводов (наземных, подземных); - резервуаров хранения СУГ (сосудов, работающих под давлением). В нижней части каждого сосуда производится анализ газовоздушной среды переносным поверенным газоанализатором. Содержание СУГ не должно превышать 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР). После дегазации и консервации на технологические газопроводы устанавли- вают заглушки с выступающим хвостовиком, оборудование и сосуды, работающие под давлением, пломбируются. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хво- стовиках должна быть маркировка (клеймо) с указанием давления газа и диа- метра газопровода. Технологические операции по консервации сооружений и оборудования произ- водятся в соответствии с проектом организации работ (ПОР), разрабатываемом ответственным руководителем этих работ, назначаемым руководством предприя- тия. ПОР включает все работы по консервации газовой части ГНС в необходимой последовательности: - организационные; - подготовительные; - технологические операции по консервации оборудования ГНС; - обеспечение соблюдения требований безопасности; - заключительные работы по консервации резервуаров, оборудования и тру- бопроводов. Некоторые работы могут не включаться в ПОР, если они были выполнены и включаться дополнительно при необходимости (например, значительная загряз- ненность территории). После рассмотрения и внесения необходимых изменений и дополнений ПОР утверждается главным инженером предприятия. Руководство предприятия назна- чает состав бригады (бригад) во главе с ответственным исполнителем каждой из бригад. Все работники бригад должны пройти инструктаж и проверку знаний |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | общих «Правил», а также правил по технике безопасности при выполнении работ по консервации, работ по перемещению грузов, работ на высоте. При проведении работ по консервации резервуаров, сооружений и прочего оборудования, на площадке выполнения работ должны быть обеспечены противо- пожарными средствами в соответствии установленных норм. Все работники бригад проходят инструктаж и проверку знаний по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев. На месте производ- ства работ должна находиться аптечка с необходимым набором медикаментов для оказания доврачебной помощи. Работы по консервации объектов ГНС считаются законченными после состав- ления соответствующих актов о результатах работ и утверждения руководите- лем предприятия этих актов. Кроме того, необходимо выполнить следующие мероприятия: - получение наряда-допуска на проведение работ на территории предприя- тия; - всех рабочих, участвующих в работах ознакомить с ПОР под роспись в лист ознакомления с ПОР. Консервация ГНС предусматривает осуществление комплекса организационных и технических мер, обеспечивающих промышленную и экологическую безопасность при консервации газовой части; материальную сохранность объекта; предотвра- щение его разрушения, в том числе вследствие коррозии, а также его работо- способность после расконсервации. Работы по консервации проводятся работниками предприятия (своими силами), имеющих соответствующий допуск для проведения данных работ. При привлечении к работам подрядной организации, требования к подрядной организации уста- навливает Заказчик в соответствии действующих норм. При консервации сооружений и оборудования ГНС выполняются мероприятия согласно требованиям ГОСТ Р 54982-2012, ФНиП "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденные приказом от 15 декабря 2020 года N 528, ФНиП "Правила безопасности для объектов, использующих сжи- женные углеводородные газы", утвержденные приказом от 15 декабря 2020 года N 532: - прекратить подачу СУГ по газопроводу в резервуары базы хранения; - выработать весь запас СУГ из резервуаров базы хранения; - прекратить на объекте операции по сливу и наливу СУГ; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - отключить оборудование от источников питания, снять предохранители, вывесить таблички «не включать»; - снизить давление в элементах технологической системы до атмосферного; - освободить элементы технологической системы от СУГ, пропарить, продуть и очистить на месте их установки согласно соответствующим разделам выше указанных документов. Отключать элементы технологической системы должен обслуживающий персо- нал под руководством мастеров соответствующих участков, которые записывали в эксплуатационный журнал распоряжение о консервации. После проведения этих работ следует опломбировать законсервированные элементы технологической системы. На время консервации должно обеспечено: - обслуживание инженерных сетей, зданий и сооружений объекта с целью со- хранения их работоспособности; - организация службы охраны. При подготовке резервуара к консервации он должен быть отключен от за- земления, освобожден от СУГ, отключен от действующих газопроводов с помощью заглушек, промыт или пропарен. Перед проведением работ внутри резервуара после отключения резервуара от газопроводов необходимо: - слить из консервируемого резервуара жидкую фазу СУГ (если таковая име- ется) в газовоз с последующим вывозом с предприятия; - снизить давление СУГ в резервуаре до атмосферного, откачав паровую фа- зу компрессором в газовоз с последующим вывозом с предприятия; - отсоединить резервуар от трубопроводов жидкой и паровой фаз путем установки заглушек; - освободить резервуар от остатков паровой фазы СУГ. Освобождение резер- вуаров стравливанием СУГ в атмосферу через свечу не допускается. Выжигание остатков паровой фазы СУГ должно производиться на временной «свече» диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарного парка хранения СУГ с наклоном 50 град. к гори- зонту. Заполнение резервуаров водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20-30 см. Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продол- жаться до погасания пламени. Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При сварочных работах внутри резервуара необходима пропарка, если же сварочные работы не проводятся – ограничиваются трехчасовой промывкой во- дой: - качество дегазации проверяется анализом проб воздуха, отобранного из нижней части сосуда. Содержание СУГ не должно превышать 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР). При обнаружении в резервуаре паров СУГ пропарку или промывку повторяют. После слива из резервуара воды и проветривания из него должны быть взяты пробы для определения паров СУГ и достаточности кислорода для дыхания. Со- держание кислорода в воздухе должно быть не менее 20,5% по объему, о чем де- лается запись в журнале лаборатории. При отсутствии в отобранной пробе СУГ и пригодности атмосферы для дыхания (на что должен быть составлен акт) раз- решается приступить к работе внутри резервуара (очистка, внутренний осмотр). Внутренняя антикоррозийная защита резервуаров при консервации не преду- сматривается, резервуары после проведения работ по консервации герметично закупориваются. В процессе выполнения работ по консервации резервуаров необходимо вос- становить разрушенные участки лакокрасочного покрытия наружных стенок ре- зервуаров. На период консервации все резервуары на ГНС следует периодически прове- рять на состояние наружного антикоррозийного покрытия, при выявлении дефек- тов наружного покрытия резервуары подлежат антикоррозионной защите (окрас- ке). Все работы по выводу из эксплуатации резервуара, удалению из него СУГ, пирофорных отложений, снижению давления, отключение от технологических ком- муникаций, открытию люков, пропарке, промывке, внутреннему осмотру, очистке и ремонту являются газоопасными работами. Указанные работы должны проводить- ся по наряду-допуску, согласованному с профессиональность аварийно- спасательным формированием по договору оказания услуг по проведению аварий- но-спасательных работ при локализации и ликвидации аварий на ОПО. Подготовительные работы, предшествующие работам по консервации, вклю- чают подготовку территории резервуарного парка базы хранения СУГ и подго- товку технических средств, оборудования, инструментов и пр., необходимых для выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочая площадка должна быть ограждена и оборудована средствами пожа- ротушения и предупреждающими надписями. Перед консервацией все газовые коммуникации пропариваются водяным паром в течение 8 ч. После пропарки все газовые коммуникации продуваются инертным газом. Участки газопроводов СУГ перед консервацией должны быть дегазированы, продуты инертным газом давлением не выше 0,3 МПа после отсоединения их от газопроводов паровой и жидкой фаз СУГ, устанавливаются заглушки. По резуль- татам продувки должен составляться акт. Продувочный газ должен сбрасываться в атмосферу через продувочный газопровод. При продувке должны быть приняты меры, предупреждающие попадание СУГ в места, где возможно их воспламенение. Процесс продувки должен обеспечить га- рантированное рассеивание взрывоопасных концентраций в безопасной зоне. Перед началом продувки газопроводов должны быть определены и обозначены предупреждающими знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться по- сторонним лицам во время проведения указанных работ. После дегазации на технологические газопроводы устанавливают заглушки. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давле- ние 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостови- ках должно быть клеймо (маркировка) с указанием давления газа и диаметра газопровода. Установка заглушек предусмотрена на существующих фланцах технологиче- ских газопроводов, сварные работы по устройству сварных стыков не предусмот- рены. На период консервации все газопроводы ГНС следует периодически проверять на состояние антикоррозийного покрытия, при выявлении дефектов покрытия трубопроводы подлежат антикоррозионной защите (окраске). Снятые задвижки и прочее оборудование отправляется в механические ма- стерские на ревизию. Производится осмотр оборудования, очистка от загрязне- ний, наслоений и отбраковка неработоспособного от годного к использованию. Неработоспособное оборудование отправляется на утилизацию, а работоспо- собное оборудование подвергается смазке, упаковке и направляется на хранение. Для выполнения работ по консервации резервуаров, сооружений, оборудования и трубопроводов все работники должны быть обеспечены средствами индивиду- альной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все применяемые при консервации сооружений, резервуаров, оборудования и трубопроводов технические средства, оборудование и оснастка должны быть в исправном состоянии и иметь непросроченные свидетельства. В состав работ по консервации объекта входят: - выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе временных); - монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые кон- струкции и элементы, или демонтаж таких конструкций и элементов; - освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка люков и крупных отверстий; - приведение технологического оборудования в безопасное состояние; - отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключе- нием тех, которые необходимы для обеспечения сохранности объекта); - принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на территорию строительной площадки. Приказом генерального директора назначается ответственное лицо, отвеча- ющее за исправное состояние, консервируемых емкостей и оборудования, состав- ляется график проверки их состояния. Данные проверок заносятся и регистрируются в специальном журнале по про- верки состояния объекта. Порядок приёмки работ после проведения консервации ГНС соответствует по- рядку проведения работ по консервации отраженный в данной документации. Приемка прошедшего консервацию и подготовленного к сдаче на обслужива- ние в период консервации оборудования ГНС осуществляется непосредственным руководителем работ (главным инженером ОПО). Сдача законсервированного обо- рудования оформляется документально, в соответствии с требованиями действу- ющих отраслевых норм технического обслуживания и ремонта оборудования. ГНС, как опасный производственный объект, после консервации принимается комиссией. Оборудование и трубопроводы, связанные с хранением взрывоопасных, пожароопасных и вредных для здоровья людей веществ, передаются в обслужива- ние обязательно освобожденными от рабочей смеси, обезвреженными (нейтрализо- ванными, пропаренными, продутыми азотом, провентилированными и т.д.), отклю- ченными от системы с помощью специальных заглушек и опломбированными в по- рядке, предусмотренном инструкцией предприятия, утвержденной техническим ру- ководством ГНС или главным инженером Общества, в соответствии с паспортами на оборудование. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При осмотре при приёмке работ после проведения консервации ГНС необходи- мо проверить: - отключение КИП и средств автоматизации и сигнализации консервируемого технологического оборудования; - закрытие запорной арматуры; - установку заглушек; Заглушки должны быть рассчитаны на рабочее давление и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостовиках должно иметь клеймо (марки- ровку) с указанием давления СУГ и диаметра газопровода. - наличие пломб на оборудовании; - выполнить внешний осмотр металлических конструкций зданий и сооруже- ний; - проверить техническое состояние легкосбрасываемых конструкций. Внешний осмотр технологического оборудования ГНС должен проводиться с целью подтверждения отсутствия на элементах технологической системы повре- ждений и неисправностей, с целью проверки установки заглушек и опломбирова- ния оборудования и производственных помещений. Результаты осмотра должны быть занесены в журнал сдачи газовой части объекта на период эксплуатации после консервации. Оборудование готовит к текущему техобслуживанию на период консервации работники ремонтно-механического цеха под руководством мастера ремонтно- механического цеха. Для организации подготовительных работ и принятия газовой части объек- та в эксплуатацию на период консервации приказом по предприятию создается комиссия: от заказчика: - главный инженер, главный механик, главный энергетик, начальник произ- водства (цеха), начальник отдела техники безопасности предприятия (цеха), начальник службы технадзора, начальники цехов ремонтно-механического, ре- монтно-строительного, электроцеха, цеха КИПиА. Приемка работ после проведения консервации газовой части ГНС проводится комиссией после осмотров оборудования ГНС и проверки документации (актов) проведения работ по консервации. На основании этого составляется акт приемки ГНС на обслуживание в период консервации газовой части. К основным функциям комиссии относятся: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - разработка предложений по обеспечению промышленной безопасности, без- опасности населения, охраны окружающей среды, зданий и сооружений; - подготовка замечаний и предложений по проектным решениям по консерва- ции газовой части объекта; - приемка работ по консервации газовой части объекта; - осуществление контроля за качеством проводимых работ по консервации газовой части объекта, соблюдением проектных решений, реализацией рекомен- даций экспертизы промышленной безопасности и государственной экологической экспертизы; - подготовка актов приемки выполненных работ по консервации газовой ча- сти объекта; - подготовка предложений по использованию зданий, сооружений объекта, подвергнутого консервации; - составление акта по отгрузке остатков сырья, вспомогательных материа- лов. Перевод газовой части объекта в консервацию оформляется Актом и Прика- зом по предприятию. Акты составляются в соответствии с п.2.13 РД 09-390-00. Приемка работ комиссией осуществляется на основании непосредственного осмотра и оценки полноты и качества выполненных работ, предусмотренных про- ектом консервации газовой части (ГНС), а также изучения представленных доку- ментов. Приемка работ, выполненных с отступлениями от проекта консервации газовой части объекта, нарушениями установленных нормативных требований, не допускается. В актах приемки выполненных работ по консервации газовой части объекта указываются произведенные работы, и дается оценка качества их выполнения. Подписанные членами комиссии акты утверждаются руководителем организации, принявшей решение о консервации газовой части объекта. К актам прилагаются необходимые документы и справки, подтверждающие полноту и качество выпол- ненных работ. Обслуживание объекта в период консервации: Обслуживание объекта в период консервации газовой части (охрана) осу- ществляется в соответствии с требованиями нормативных документов: Феде- рального закона от 21.07.1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", РД 09-390-00 «Типового положения о порядке орга- низации и проведения работ по безопасной остановке на длительный период и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | консервации химически опасных промышленных объектов», ГОСТ Р 54982-2012, ФНиП "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводо- родные газы" утверждённые приказом от 15 декабря 2020 года N 532: - После проведения работ по консервации газовой части ГНС следует оплом- бировать законсервированные элементы технологической системы. На время частичной консервации следует обеспечить: - обслуживание инженерных сетей, зданий и сооружений, инженерных сетей (ГНС) с целью сохранения их работоспособности; - организацию службы охраны; - запретить доступ посторонних лиц к законсервированной газовой части ГНС. Персонал охраны должен быть обеспечен надежной связью с руководством, газоспасательными службами и МЧС России. После подготовки резервуара к передаче подрядчику на эксплуатацию в пе- риод консервации на нем устанавливаются крышки люков и заглушки на патруб- ки и штуцера. Технические устройства (оборудование ГНС) подлежат диагностированию по- сле длительного перерыва в работе при консервации (более 6 месяцев). Техническое обслуживание электрооборудования в период консервации газо- вой части ГНС осуществляется по графику, утверждаемому руководством объек- та (владельцем) в установленном порядке, в сроки, установленные Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструкциями заво- дов- изготовителей и другими руководящими материалами. Электрооборудование и электросети должны не реже одного раза в месяц подвергаться наружному осмотру. Результаты осмотра заносятся в эксплуата- ционный журнал. При осмотре необходимо проверять: - отключение электроэнергии (видимое отсоединение проводов токоприемни- ков); - состояние вводов и кабелей в электрооборудование; - состояние заземления; - отсутствие трещин, сколов, вмятин на оболочке оборудования; - отключение системы вентиляции в производственных помещениях; - установку заглушек; - наличие пломб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На период консервации подземные конструкции ГНС отключаются от средств ЭХЗ. Необходимо весной или осенью измерять электропотенциал на каждом под- земном резервуаре относительно земли. Измерение сопротивления заземлителей зданий, электротехнического, техно- логического и другого оборудования производится ежегодно: в один год летом - при наибольшем просыхании почвы, в следующий год зимой - при наибольшем про- мерзании. Одновременно с этим проверяется состояние перемычек (защита от статиче- ского электричества и вторичных проявлений молнии) на газопроводах, мягких вставках вентиляционных установок и другом оборудовании. Перед расконсервацией технических устройств после длительного перерыва в работе (более 6 месяцев) должны быть выполнены, предусмотренные техническим обслуживанием работы: проверка их работоспособности, а также работоспособ- ности КИП, средств автоматизации и сигнализации, заземления работоспособно- сти систем освещения и вентиляции. На весь период нахождения объектов в со- стоянии консервации газовой части составляются сметы на содержание закон- сервированных объектов и проведение периодического контроля за их состоянием в соответствии с утвержденными планом-графиком. Описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по консервации: Порядок отключения оборудования и выполнения сопутствующих ра- бот перед консервацией отражается в плане консервации, утверждаемом руко- водством объекта СУГ в установленном порядке. До начала работ по дегазации и консервации должны быть выполнены следу- ющие мероприятия: - обеспечен порядок подготовки объекта к остановке и консервации с уче- том мер по безопасной остановке различных видов оборудования, его сохранно- сти, требований паспортов и нормативных документов; - установлены опасные для людей зоны при использовании машин (механизмов) для выполнения работ по консервации; - ограждена территория производства работ и места, представляющие наибольшую опасность; - вывешены у проездов и проходов к месту производства работ по консерва- ции предупредительные надписи (знаки) о категорическом запрещении входа на территорию или участок работ посторонним лицам и организован для предупре- ждения этого соответствующий надзор; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - отключено оборудование от источников питания, сняты предохранители, вывешены таблички «не включать»; - отключены магистральные электрические, и при необходимости, канализа- ционные и другие инженерные сети, и приняты меры против их повреждения; - подготовлены и установлены в зоне производства работ: инвентарь, при- способления и средства для безопасной работы; - предусмотрены для защиты органов зрения рабочих защитные очки; - предусмотрены для защиты органов дыхания от окружающей загрязненной атмосферы, фильтрующие респираторы, фильтрующие и шланговые противогазы; - места производства огнеопасных работ должны быть обеспечены первичны- ми средствами тушения пожара; - выполнен расчет средств, материалов, оснащения, реагентов, энергоресур- сов и людских ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий; - обеспечена организация и координация работ задействованных служб пред- приятия. На время консервации ГНС следует обеспечить: - обслуживание инженерных сетей, зданий и сооружений объекта с целью со- хранения их работоспособности; - организацию службы охраны. При выполнении работ по консервации вентиляция помещений, в которых установлено оборудование, должна работать постоянно, при этом необходимо периодически проверять газоанализатором загазованность помещений. Отключать элементы технологической системы должен обслуживающий персо- нал под руководством мастеров соответствующих участков, которые записывают в эксплуатационный журнал распоряжение о консервации. Не допускается выполнение работ по консервации в темное время суток, во время гололеда, тумана и дождя, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра со скоростью 15м/с и более. Работы по подготовке к консервации на ГНС должны проводиться в соответ- ствии с требованиями нормативных документов: РД 09-390-00 «Типовое положе- ние о порядке организации и проведения работ по безопасной остановке на дли- тельный период и (или) консервации химически опасных промышленных объектов». Основные требования безопасности производства работ – в соответствии с ГОСТ Р 54982-2012 «Системы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводород- ных газов. Общие требования к эксплуатации» п.12, ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утвержденные приказом от 15.12.2020 №528. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ответственность за безопасную реализацию мероприятий по длительной остановке и консервации объекта в полном объеме и в установленный срок воз- лагается на руководителя объекта, ответственность за организацию безопас- ного проведения газоопасных работ в цехе (на участке) несет начальник цеха (мастер участка). Выполнять газоопасные работы следует бригадой исполнителей в составе не менее трех человек при работах, связанных с пребыванием в замкнутом про- странстве (например, в колодцах и резервуарах), и не менее двух человек – в других случаях (например, при работе на высоте – на надземных трубопроводах или резервуарах). Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами инди- видуальной защиты: спецобувью, спецодеждой, инструментом, приспособлениями и вспомогательными материалами. Проведение газоопасных работ допускается только после оформления наряда- допуска на проведение работ повышенной опасности, подписанного главным инже- нером предприятия с указанием мер безопасности. Наряд-допуск выдается на весь срок, необходимый для выполнения указанного в наряде-допуске объема ра- бот. Место проведения газоопасных работ необходимо обеспечить средствами по- жаротушения и приспособлениями для безопасного производства работ (подмости, ограждения, и т.п.). Газоопасные работы должны производиться только в дневное время (за ис- ключением аварийных случаев). При необходимости проведения работ в ночное время (в ЧС) или при работах внутри емкости для местного освещения следует пользоваться аккумуляторным фонарем напряжением не выше 12 В во взрывозащищенном исполнении; включение и выключение должно осуществляться вне взрывоопасной зоны. Место проведения газоопасных работ должно быть обозначено (ограждено). Вывешиваются плакаты по безопасному выполнению работ («Огнеопасно!», «Газо- опасно!», «Не курить!»). В период подготовки к проведению газоопасных работ осуществляется про- верка наличия и исправности средств индивидуальной защиты, средств пожаро- тушения, инструментов, приспособлений, предназначенных для обеспечения без- опасности исполнителей. Ответственный за проведение газоопасных работ перед началом работ дол- жен проверить выполнение подготовительных работ по плану их проведения, про- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | инструктировать остальных работников о необходимых мерах безопасности, про- верить их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, знание без- опасных приемов работы и оказания первой помощи пострадавшим. О проведенном с ним инструктаже каждый исполнитель работ должен распи- саться в наряде-допуске. Газоопасные работы выполняются в спецодежде, соот- ветствующей инструкциям для рабочих мест. Ответственный за проведение подготовительных работ обязан обеспечить проведение анализа воздушной среды после подготовительных мероприятий. Ре- зультаты анализа газо-воздушной среды оформляются справкой по установлен- ной форме. Приступать к выполнению работ разрешается только по указанию ответ- ственного за проведение работ и в его присутствии. Газоопасные работы проводятся в шланговых противогазах. Воздухозаборные патрубки шланговых противогазов при работе следует рас- полагать в зоне чистого воздуха. При отсутствии принудительной подачи воздуха с переносного вентилятора длина шланга не должна превышать 10 м. Шланг не должен иметь перегибов и защемлений. При проведении газоопасных работ применяют следующие средства индивиду- альной защита: перчатки, рукавицы, фартуки, дерматологические средства за- щиты кожи марки «н» и очистительные дерматологические средства защиты марки «Мн» или «Нн». При выполнении газоопасных работ запрещается: - работать в обуви, подбитой гвоздями, подковками, работать неисправным инструментом, а также инструментом, вызывающим при ударе искрообразование; - пользоваться противогазами несоответствующих марок и размеров; - пользоваться неисправными или непроверенными противогазами, предохра- нительными поясами, веревками и лестницами. Для безопасного проведения газоопасных работ работники обязаны: - газоопасные работы проводить только в присутствии двух наблюдающих, находящихся вне емкости, экипированных так же, как и работающий, причем один из наблюдающих должен иметь противогаз; - находиться внутри загазованного помещения или емкости в шланговом противогазе не более 15 мин, после чего должен последовать отдых не менее 15 мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При проведении газоопасных работ ответственное лицо обязано обеспечить возможность быстрого вывода рабочих из опасной зоны. Газоопасные работы должны быть немедленно прекращены, если в процессе их выполнения обнаружено появление паров СУГ около рабочего места или при дру- гих условиях, вызывающих пожарную опасность, при этом работники должны быть выведены из опасной зоны. В случае отравления удалить пострадавшего из опас- ной зоны с использованием средств индивидуальной защиты. Освободить от стес- няющей дыхание одежды, обеспечить поступление: - свежего воздуха, покой, тепло, дать понюхать нашатырный спирт. После окончания газоопасных работ убрать рабочие места и привести в по- рядок инструмент и оборудование. Ответственный за проведение газоопасных работ должен лично убедиться, что внутри резервуара или емкости не остались люди, убран инструмент, мате- риалы, посторонние предметы, и закрыть наряд-допуск. При дегазации и консервации резервуаров и другого технологического обору- дования ГНС газоопасные работы на объектах СУГ выполняются в соответствии с требованиями отраслевых правил и правил безопасности в соответствии с ФниП «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводо- родные газы» утвержденные приказом от 15.12.2020 №532, должностных инструк- ций и ПОР. При появлении условий, угрожающих жизни и здоровью работающих, инженер- но- технические работники должны сразу же прекратить выполнение демонтаж- ных работ, принять меры по устранению возникшей опасности и сделать соот- ветствующую запись в журнале производства работ. Рабочие допускаются к работам только после прохождения ими инструктажа по безопасности труда с учетом особенностей производства работ на данном объекте. Инструктаж по безопасности труда должен производиться для всех рабочих не реже одного раза в три месяца. В каждой смене должен быть обеспечен постоянный надзор со стороны начальника ГНС, старшего мастера, лица, ответственного за безопасное ведение работ, исправное состояние инвентаря, а также за чистоту и достаточную освещенность рабочих мест и проходов к ним, наличие и применение средств ин- дивидуальной защиты. Рабочие и инженерно-технические работники без необходимых средств инди- видуальной защиты к выполнению работ не допускаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Организация рабочих мест при выполнении работ по дегазации и консервации ГНС должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Приспособления, инструмент должны соответствовать требованиям государ- ственных стандартов по безопасности труда, а вновь приобретаемые – иметь сертификат на соответствие требованиям безопасности труда. Персонал, производящий работы на высоте, должен работать с использовани- ем страховочных поясов. Находящееся под напряжением оборудование должно быть заземлено. Все работы по проводке электроэнергии и перемещению электрооборудования производятся электромонтером, знающим правила безопасности при устройстве, эксплуатации, отключении электрооборудования. Безопасная остановка и консервация газонаполнительной станции на дли- тельное хранение производиться в соответствии и с учетом требований РД 09- 390-00 «Типовое положение о порядке организации и проведения работ по без- опасной остановке на длительный период и/или консервации химически опасных производственных объектов», Правил противопожарного режима в Российской Фе- дерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, ФНиП «Правила без-опасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утвержденные приказом от 15.12.2020 №528, Руко- водства по безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и легко- воспламеняющихся жидкостей под давлением, утвержденное приказом Ростех- надзора от 26.12.2012 № 778, ФНиП "Правила безопасности для объектов, исполь- зующих сжиженные углеводородные газы" утверждённые приказом от 15 декабря 2020 года N 532, а также в соответствии с правилами охраны труда. Остановка объекта осуществляется на основании письменного распоряди- тельного документа руководителя организации (приказа) ООО "Ульяновскцентр- газ" с указанием сроков длительности остановки, перечня зданий и сооружений подлежащих консервации, утверждением комплекса необходимых мероприятий. Для определения длительности остановки, условий содержания оборудования, зданий, сооружений на время остановки, необходимости выполнения комплекса защитных (специальных) мероприятий в этот период, работ по консервации объ- екта. Приказом руководителя ООО "Ульяновскцентргаз" создается специальная комиссия в составе: заместителя генерального директора (гл. инженер) ОП и членов комиссии, в число которых включаются руководители всех служб, задей- ствованных в мероприятиях по остановке (руководители служб главных механика, энергетика, метролога, промышленной безопасности и т.п.); руководитель плано- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | во-экономического отдела; руководитель финансового отдела; руководитель службы сбыта, другие заинтересованные специалисты ООО "Ульяновскцентргаз". Частичная консервация объекта осуществляется в соответствии с техниче- ской документацией, разработанной в соответствии с руководящими документа- ми, содержащими требованиям промышленной безопасности, прошедшей экспертизу промышленной безопасности и зарегистрированной территориальным органом Ро- стехнадзора в установленном порядке. В составе оформляемой исполнительной документации выполняются акты на скрытые работы, на работы, связанные с внесением изменений в проектные схемы и оборудование, с консервацией особо ответственных машин, механизмов, прибо- ров и систем противоаварийной защиты. Организационно-технических мероприятий по данному объекту и сдачи Форма актов и порядок их оформления устанавливаются распорядительным документом подписанным уполномоченным руководителем ООО "Ульяновскцентргаз". Работы, связанные с проведением обследований, удалением взрывопожароопас- ной среды, зачисткой, подготовкой поверхности и нанесением лакокрасочных ма- териалов относятся к I группе газоопасных работ и должны выполняться в соот- ветствии с требованиями профильной инструкции «По организации безопасного проведения газоопасных работ ООО "Ульяновскцентргаз"». Перед проведением указанных работ приводятся в готовность средства локализации и ликвидации аварийных ситуаций, уточняется «План мероприятий по локализации и ликвида- ции последствий аварий на опасном производственном объекте». На проведение газоопасных работ I группы должен быть оформлен наряд- допуск по утвержденной форме, подписанный начальником участка, на котором проводятся газоопасные работы, и утвержденный в установленном порядке глав- ным инженером. На проведение ремонтных работ, выполняемых ремонтным персоналом пред- приятия, оформление наряда-допуска не требуется. Ремонтный персонал сторон- них организаций допускается к работам только после оформления наряда- допуска. После проведения оборудования и резервуаров на консервацию составляется акт, утверждаемый главным инженером ОПО и направляется в территориальный орган Ростехнадзора, что является основанием для изменения класса опасности законсервированного объекта в Государственном реестре опасных производ- ственных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Остановка (вывод из эксплуатации), освобождение от рабочей среды и дегазация объектов, подлежащих консервации Перед консервацией проводятся работы по дегазации: - технологических газопроводов (наземных, подземных); - резервуаров хранения СУГ (сосудов, работающих под давлением). В нижней части каждого сосуда производится анализ газовоздушной среды газоанализатором. Содержание СУГ не должно превышать 10% от нижнего кон- центрационного предела распространения пламени (НКПР). После дегазации и консервации на технологические газопроводы устанавли- вают заглушки с выступающим хвостовиком, оборудование и сосуды, работающие под давлением, опломбируются. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хво- стовиках должна быть маркировка (клеймо) с указанием давления газа и диа- метра газопровода. Технологические операции по консервации сооружений и оборудования произ- водятся в соответствии с проектом организации работ (ПОР), разрабатываемом ответственным руководителем этих работ, назначаемым руководством предприя- тия. ПОР включает все работы по консервации газовой части ГНС в необходимой последовательности: - организационные; - подготовительные; - технологические операции по консервации сооружений и оборудования ГНС; - обеспечение соблюдения требований безопасности; - заключительные работы по консервации сооружений, резервуаров, оборудо- вания и трубопроводов. Некоторые работы могут не включаться в ПОР, если они были выполнены и включаться дополнительно при необходимости (например, значительная загряз- ненность территории). После рассмотрения и внесения необходимых изменений и дополнений ПОР утверждается главным инженером предприятия. Руководство предприятия назна- чает состав бригады (бригад) во главе с ответственным исполнителем каждой из бригад. Все работники бригад должны пройти инструктаж и проверку знаний общих «Правил», а также правил по технике безопасности при выполнении работ по консервации, работ по перемещению грузов, работ на высоте. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При проведении работ по консервации резервуаров, сооружений и прочего оборудования, на площадке выполнения работ должны быть обеспечены противо- пожарными средствами в соответствии установленных норм. Все работники бригад проходят инструктаж и проверку знаний по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев. На месте производ- ства работ должна находиться аптечка с необходимым набором медикаментов для оказания доврачебной по мощи. Работы по частичной консервации объектов ГНС считаются законченными по- сле составления соответствующих актов о результатах работ и утверждения руководителем предприятия этих актов. Кроме того, необходимо выполнить следующие мероприятия: - получение наряда-допуска на проведение работ на территории предприя- тия; - всех рабочих, участвующих в работах ознакомить с ПОР под роспись в лист ознакомления с ПОР. При подготовке объектов технологической линии к консервации, выполняются следующие подготовительные мероприятия: - прекратить подачу СУГ; - прекратить на объекте операции по сливу и наливу СУГ; - выработать весь запас СУГ; - отключить оборудование от источников питания, снять предохранители, вывесить таблички «не включать»; - снизить давление в элементах технологической системы до атмосферного; - освободить элементы технологической системы от СУГ, пропарить, продуть и очистить. Выводить из эксплуатации элементы технологической системы должен обслу- живающий персонал под руководством мастеров соответствующих участков, ко- торые записывали в эксплуатационный журнал распоряжение о консервации. Перед началом монтажных работ по консервации объектов технологической линии ГНС проводятся работы по дегазации всех объектов, которые эксплуати- руются в составе подлежащей консервации технологической схеме. Дегазация подлежащей консервации технологической схемы ГНС производится путем выжигания остатков паровой фазы СУГ. Выжигание остатков паровой фа- зы СУГ должно производиться на временной «свече» диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы технологической ли- нии оборота СУГ, с наклоном 50 град. К горизонту. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заполнение технологической линии водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20-30 см. Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продолжаться до погасания пламени. Подача воды прекращается при пол- ном наполнении резервуара. Перед консервацией все газовые коммуникации пропариваются водяным паром в течение 8 ч. После пропарки все газовые коммуникации продуваются инертным газом. При продувке должны быть приняты меры, предупреждающие попадание СУГ в места, где возможно их воспламенение. Процесс продувки должен обеспечить га- рантированное рассеивание взрывоопасных концентраций в безопасной зоне. Перед началом продувки газопроводов должны быть определены и обозначены предупреждающими знаками опасные зоны, в которых запрещено находиться по- сторонним лицам во время проведения указанных работ. По результатам продувки должен составляться акт. Продувочный газ должен сбрасываться в атмосферу через продувочный газопровод. После освобождения объектов технологической линии ГНС от остатков паро- вой и жидкой фаз СУГ, технологическую линию необходимо разделить на блоки, по назначению (трубопроводы, резервуары, сливо-наливные пункты и т.д.) путем монтажа отсекающих фланцевых заглушек. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хво- стовиках должно быть клеймо (маркировка) с указанием давления газа и диа- метра газопровода. Установка заглушек предусмотрена на существующих фланцах технологиче- ских газопроводов, сварные работы по устройству сварных стыков не предусмот- рены. Перед началом монтажных работ по консервации отдельных объектов консер- вируемой технологической линии ГНС необходимо в обязательном порядке произ- вести анализ газовоздушной среды как на строительной площадке (предполагае- мая площадка производства работ), так и во внутренней полости подлежащих консервации отдельных объектов общей технологической линии ГНС. Анализ га- зо-воздушной среды необходимо производить по средствам переносного газоана- лизатора, который предназначен заводом-изготовителем для производства заме- ров содержания паров углеводородов в воздухе. Предельно допустимая концен- трация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводоро- дов (пропан, нормальный бутан) – 300 мг/м3 (согласно ГОСТ Р 52087-2003 Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | углеводородные сжиженные топливные. Технические условия), непредельных угле- водородов (пропилен, бутилен) – 100 мг/м3 (согласно ГОСТ Р 52087-2003 Газы уг- леводородные сжиженные топливные. Технические условия). Допуск работников на строительную площадку (площадку производства ра- бот) и во внутреннее пространство подлежащих консервации объектов (резерву- ары) допускается только при допустимых концентрациях паров углеводородов в воздухе. В случае, если перед началом производства работ по консервации технологи- ческой системы ГНС зафиксированы превышения значения допустимой концентра- ции, необходимо произвести дополнительные мероприятия по зачистке (от рабо- чей среды – СУГ) и дегазации технологической системы ГНС силами специалистов привлекаемой специализированной организации, на основании договора оказания услуг. При концентрациях, незначительно превышающих ПДК сжиженных газов, при- меняют промышленные фильтрующие противогазы марки А, а при высоких кон- центрациях и работе в закрытых емкостях, сосудах, колодцах и т.д. – шланго- вые изолирующие противогазы марок ПШ- 1, ПШ-2 и ДПА-5 с принудительной по- дачей воздуха. После дегазации и консервации на технологические газопроводы устанавли- вают заглушки с выступающим хвостовиком, оборудование и сосуды, работающие под давлением, пломбируются. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хво- стовиках должна быть маркировка (клеймо) с указанием давления газа и диа- метра газопровода. Подробный алгоритм работы с использованием доступных технических средств необходимо отобразить в документе «Проект производства работ» (ПОР), кото- рый согласовывается главным инженером эксплуатирующей ОПО организации. 3.1.3. Объекты, не подлежащие консервации Безопасная остановка объекта заключается в окончании приёма и выдаче продукта (СУГ) потребителям, в котором принимают участия все технические устройства, подлежащие консервации, а также в регламентированном выводе из эксплуатации основных средств ГНС. По причине частичной консервации ГНС, в отношении технических устройств, предназначенных для эксплуатации котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГНС, консервация проводиться не будет, в связи с необходимостью поддержания в отопительный период штатного режима зданий, не подлежащих консервации. - Консервация металлических конструкций на длительное хранение Подготовка объектов технологической линии ГНС к консервации в обязатель- ном порядке выполнять в соответствии с разделом 3.1.2 настоящей документа- ции. Настоящий подраздел разработан для выполнения работ по консервации ме- таллических конструкций отдельных объектов в составе консервируемой техно- логической линии ГНС с соблюдением необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, а также соблюдения требований основополагающих законов РФ в области опасных производственных объектов и обращения с отходами. Подготовку поверхности к консервации и следует проводить при температуре воздуха от плюс 150 до плюс 300 С и относительной влажности не более 75%. Не допускается проводить окрашивание при резких перепадах температуры воздуха, при попадании влаги на поверхность резервуара и во время выпадения осадков. - Технология и организация выполнения работ Организация работ Консервации подвергаются металлические конструкции, находящиеся в ис- правном состоянии, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию. Для определе- ния состояния конструкции проводится техническое обследование состояния со- гласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и монито- ринга технического состояния». Оценка состояния конструкций по внешним признакам производится на основе определения следующих факторов: наличие отклонений фактических размеров по- перечных сечений элементов от проектных, наличие дефектов и механических по- вреждений, состояние сварных швов, заклепочных и болтовых соединений, наличие прогибов и деформаций, наличие отклонений элементов от проектного положения. Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооруже- ния (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и прочих), то необ- ходимо перейти к детальному обследованию и устранению дефектов и поврежде- ний, частичному или капитальному ремонту сооружений, усилению конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

| Наименование техно- логического процесса и его операции | Наименование маши- ны, тех. оборудования, тип, марка, ГОСТ, ОСТ, ТУ | Основная техниче- ская характеристика, па- раметр | Количество на звено (бригаду), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| На всех стадиях | Инвентарные металличе- ские леса и подмости |  | комплект |
|  | Каска монтажная, ГОСТ 12.4.087-84 |  | 3 |
|  | Противогаз марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, РМП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60; ГОСТ 12.4.041-89 |  | 3 |
|  | Перчатки химические стойкие, ГОСТ 20010-93 |  | 3 |
|  | Костюм (рабочая одежда), ГОСТ 27575-87 |  | 3 |
|  | Устройство удаления дро- би КС-10 (эжекторный ва- |  | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В случаи выявления признаков, свидетельствующих о возникновении аварий- ной ситуации, необходимо незамедлительно разработать рекомендации по предотвращению возможного обрушения. Заключение по итогам проведенного обследования технического состояния сооружений подписывают непосредственно исполнители работ, руководители их подразделений и утверждают руководители организаций, проводивших обследова- ний. В период нахождения на консервации технологической системы; или в случае выявления на этапе обследования конструкций перед консервацией нарушений существующего антикоррозионного покрытия объектов (технические устройства и сооружения) в составе консервируемой технологической линии, необходимо вы- полнить мероприятия по восстановлению антикоррозионного покрытия, в соот- ветствии с положениями, указанными ниже по тексту данного подраздела. В случаи, если разрушений существующей антикоррозионной защиты объектов консервации не выявлено, то дополнительные восстановительные и покрасочные работы проводить не требуется. Подготовительные работы Подготовительные работы включают подготовку рабочих мест и подготовку оборудования, инструмента, технических и подручных средств, а также необхо- димых материалов для производства работ. Набор технологического оборудова- ния, технических средств и инструментов приведен в таблице 3.2.1. Таблица 3.2.1 «Набор технологического оборудования, технических средств и инструментов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | куумный насос) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Понижающий трансформа- тор с напряжением 220/500 и 12/380 В |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Электрокабель переносной |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Дробеструйный аппарат DSG- 75SP |  |  | Q=10 м3/ч; Рвозд=0,5-1,2 МПа | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Устройство удаления дро- би КС- 10 (эжекторный ва- куумный насос) |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Консервация внут- ренней (наружной) поверх- ности |  |  |  |  | Пневматический краско- распылитель КРУ- 1 |  |  | Q=400 м3/ч (от крас- конагнетательного бака) Рвозд=3-4 кгс/см2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Волосяная кисть, ГОСТ 10597-87 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Валик велюровый, ГОСТ 10831-87 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удлинитель телескопиче- ский для валика, ОСТ 13- 16-78 |  |  | Длина 1.5м | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка поверх- ности |  |  |  |  | Воздухоочистители |  |  | Проп. Способность 0,5 м3/мин; Степень очистки - не менее 90% | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Подготовка поверх- ности |  |  |  |  | Пневмо- или электрома- шинки |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Металлические щетки |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Скребки |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ветошь |  |  |  | По необходимости |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кисть для удаления дроби |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Металлические упоры |  |  |  | По необходимости |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Модификатор ржавчины Фосфомет (СФ-1) |  |  | Расход=50-80 г/м2 (2030 г/м2) | По необходимости |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Волосяная кисть для нанесения модификатора ржавчины, ГОСТ 10597-87 |  |  |  | По необходимости |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Валик велюровый, ГОСТ 10831-87 |  |  |  | По необходимости |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Удлинитель телескопиче- ский для валика, ОСТ 13- 16-78 |  |  | Длина 1.5м | По необходимости |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На территории объекта должна быть обустроена рабочая площадка для про- изводства работ, а также площадка (под навесом) для хранения материала, ин- струмента и пр. Рабочая площадка должна быть ограждена и оборудована средствами пожа- ротушения и предупреждающими надписями. Для обеспечения работы технических средств подводится электрокабель с мощностью и напряжением в зависимости от используемых средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В безопасной зоне должно быть устроено временное помещение для отдыха работающих на расстоянии 25-40 м от рабочей площадки. Перед производством работ необходимо убедиться в исправности производственно-дождевой канализа- ции, при необходимости прочистить ее и проконтролировать уровень воды в за- творах. При необходимости перемещения технических средств в обваловании резерву- арного парка устраиваются временные проемы. Технические средства должны быть в исправном состоянии и их технические показатели должны соответствовать техническим условиям или паспорту. 3.3.2 Подготовка поверхности конструкций к консервации Подготовка поверхности конструкций осуществляется дробеструйным аппа- ратом с производительностью от 3 до 12 м3/ч открытой струей дроби (чугунной или стальной, литой или колотой размером 0,5-0,8 мм по ГОСТ 11964-81 при тол- щине металла 3-5 мм). При толщине металла более 5 мм допускается применять дробь диаметром 0,8-1,0 мм. В труднодоступных местах применяют пневмо-электромашинки или ручные металлические щетки. Жировые пятна удаляют уайт-спиритом. Окончательная очистка производится сухой обтирочной ветошью. Отработанная дробь тщательно удаляется с площадок вакуумным насосом. Подготовленная поверхность должна быть шероховатой и иметь серо- стальной цвет (2-ая степень очистки по ГОСТ 9.402.2004). Для исключения образования на очищенной поверхности вторичной ржавчины интервал между подготовкой поверхности и нанесением защитных покрытий дол- жен быть сведен до минимума. Он не должен превышать 6 часов на открытом воздухе и 24 часа внутри помещений в условиях, исключающих попадание на очищенную поверхность пыли, масла, влаги, других загрязнений и конденсацию на ней влаги. Контроль подготовки поверхности проводится не позднее, чем через 6 часов после окончания подготовки поверхности. Консервация конструкций Лакокрасочные материалы следует наносить ровными и сплошными слоями без пропусков и подтеков кистью (вручную), пневмораспылителем или безвоздушным распылителем. Для обеспечения качественного окрашивания наиболее коррозион- но-уязвимых мест следует острые кромки, углы, сварные швы и труднодоступные места перед распылением окрашивать кистью. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На подготовленную поверхность нанести грунтовку ГФ-021 ГОСТ 25129-82, в 1 слой вручную кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным распылением при температуре окружающего воздуха не ниже 5оС. Перед применением грунтов- ку разбавить до рабочей вязкости ксилолом ГОСТ 9410-78. После высыхания слоя грунтовки (24 часа при температуре плюс 18-22оС) наносят первый слой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76, кистью, валиком, пневмораспы- лением или безвоздушным распылением при температуре от плюс 5 до плюс 35оС. Перед применением эмали разбавляют до рабочей вязкости уайт- спиритом ГОСТ 3134-78. Эмаль ПФ-115 наносится в 3 слоя. Каждый последующий слой эмали нано- сить после высыхания предыдущего слоя, т.е. не ранее чем через 24 часа при температуре плюс 18-22оС. Разрыв по времени между нанесением слоев не должен превышать двух суток. Эмаль ПФ-115 является пожароопасным и токсичным материалом, грунтовка ГФ-021 - легковоспламеняющемся и токсичным материалом, что обусловлено свойствами растворителей, входящих в их состав. Таблица 3.2.2 - Основные пожаровзрывоопасные и токсические свойства рас- творителей. Для полного отверждения покрытия оно должно быть выдержано при темпе- ратуре плюс 200С 7 суток. Готовность покрытия проверяется тампоном ваты, смоченным в растворите- ле. Если пленка лакокрасочного материала полностью отвердела, то тампон не окрашивается. Также готовность покрытия можно проверить надавливанием пальцем: если оно готово, то отпечатка на нем не останется. Сплошность покрытия определяется визуально. Срок защиты металлических конструкций без переконсервации - 5 лет. Заключительные работы После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного по- крытия необходимо выполнить экологические требования: все остатки материа- лов, пустые канистры, отработанный инструмент должны быть тщательно упа- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кованы, уложены в емкости, контейнеры и затем вывезены в специально отведен- ные зоны. По окончанию лакокрасочных работ и высыханию ЛКМ из резервуара удалить леса, подмости, вспомогательные приспособления, ветошь и пр. Территорию освободить от технических средств, оборудования, трубопрово- дов, шлангов и пр. Оставшиеся лакокрасочные материалы хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Контроль качества выполненных работ Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подго- товки и выполнения работ. При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей докумен- тации (технической и проектной) на материалы, технологию приготовления со- ставов, производство работ и указания по эксплуатации. Материалы должны со- ответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Все мате- риалы должны иметь технический паспорт. При операционном контроле проверяют подготовку изолируемых поверхностей, соблюдение условий производства работ (температуру, влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей, чистоту сжатого воздуха), время выдержки и качество отдельных слоев и законченного защитного покрытия. При операционном контроле качества приготовления на строительной пло- щадке рабочих составов проверяется правильность дозирования материалов, точность дозаторов, соблюдение последовательности и длительности технологи- ческих операций, а также качество готовых грунтовок и эмалей. Операционный контроль на подготовку поверхности и послойное покрытие, осуществляемый в процессе выполнения работ, обеспечивает своевременное выяв- ление дефектов, причин их возникновение и принятие мер по их предупреждению и устранению. Операционный контроль на скрытые работы должен осуществлять- ся со стороны подрядчика в присутствии заказчика и оформляется соответству- ющим актом. Качество поверхности после очистки от ржавчины, окалины, загрязнений кон- тролируют визуально внешним осмотром или с помощью аппаратуры. Степень удаления ржавчины и загрязнений определяют контрольной обработ- кой отдельных участков поверхности с помощью проволочной щетки. При протир- ке обработанных участков ветошью на ней не должно быть следов ржавчины. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовленная к окрашиванию поверхность должна быть сухой, обеспылен- ной, без загрязнений маслами, не иметь налетов вторичной коррозии, т.е. обра- зовавшиеся в процессе подготовки поверхности (за исключением труднодоступных участков). Контроль проводится не позднее, чем через 6 часов после окончания подго- товки поверхности. Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельство- ваний дефекты должны быть устранены до начала последующих работ. Готовое защитное покрытие должно быть сплошным, без раковин, трещин, пор, разрывов и составлять единое целое с изолируемой поверхностью. Приемочный контроль готового защитного покрытия осуществляется комисси- ей в составе представителей организации, выполняющей работы, технического надзора организации и оформляется актом приемки защитного покрытия. 3.3.2. Потребность в материально-технических ресурсах Технологическое оборудование и технические средства, требующиеся для строительных процессов и операций, приведены в таблице 3.3.1. Перечисленное оборудование и средства должно обеспечить плановые сроки и нормативные по- казатели качества работ. Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического про- цесса по консервации в предусмотренных объемах приведена в таблице 3.2.3 Таблица 3.2.3 - Потребность в материалах и изделиях на 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | * - уточнить по месту. Значения затрат труда (чел.-ч) выработки на одного рабочего в смену (м) рассчитываются на общий объем работ и приведены в таблице 3.2.4. Таблица 3.2.4 - Калькуляция затрат труда на окрашивание поверхностей кон- струкций (резервуары, колонны, балки, прогоны, связи, распорки, лестницы, пери- ла, ограждения). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | График производства работ (продолжительность технологического процесса) приведен в таблице 3.2.5. Таблица 3.2.5 - График производства работ по антикоррозийной защите метал- лических поверхностей конструкций (резервуары, колонны, балки, прогоны, связи, распорки, лестницы, перила, ограждения) 3.3. Консервация резервуаров и резервуарного оборудования на дли- тельное хранение Подготовка объектов технологической линии ГНС к консервации в обязатель- ном порядке выполнять в соответствии с разделом 3.1.2 настоящей документа- ции. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Настоящий подраздел разработан для выполнения работ по безопасной кон- сервации наземных резервуаров горизонтальных стальных существующего резер- вуарного парка хранения СУГ ГНС с соблюдением необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, а также со- блюдения требований основополагающих законов РФ в области опасных произ- водственных объектов и обращения с отходами. При подготовке резервуара к консервации он должен быть отключен от за- земления, освобожден от СУГ, отключен от действующих газопроводов с помощью заглушек, промыт или пропарен. Перед проведением работ внутри резервуара после отключения резервуара от газопроводов необходимо: - слить из консервируемого резервуара жидкую фазу СУГ (если таковая име- ется) в газовоз с последующим вывозом с предприятия; - снизить давление СУГ в резервуаре до атмосферного, откачав паровую фа- зу компрессором в газовоз с последующим вывозом с предприятия; - отсоединить резервуар от трубопроводов жидкой и паровой фаз путем установки заглушек; - освободить резервуар от остатков паровой фазы СУГ. Освобождение резер- вуаров стравливанием СУГ в атмосферу через свечу не допускается. Выжигание остатков паровой фазы СУГ должно производится на временной «свече» диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резервуарного парка хранения СУГ с наклоном 50 град. к гори- зонту. Заполнение резервуаров водой должно начинаться при погасании пламени на «свече» до 20-30 см. Сжигание вытесняемой водой паровой фазы должно продол- жаться до погасания пламени. Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара. При сварочных работах внутри резервуара необходима пропарка, если же сварочные работы не проводятся: - ограничиваются трехчасовой промывкой водой; - качество дегазации проверяется анализом проб воздуха, отобранного из нижней части сосуда. Содержание СУГ не должно превышать 10% от нижнего концентрационного предела распространения пламени (НКПР). При обнаружении в резервуаре паров СУГ пропарку или промывку повторяют. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все операции по промывке водой и продувке инертным газом должны соответ- ствовать требованиям ГОСТ Р 54982-2012. После слива из резервуара воды и проветривания из него должны быть взяты пробы для определения паров СУГ и достаточности кислорода для дыхания. Со- держание кислорода в воздухе должно быть не менее 20,5% по объему, о чем де- лается запись в журнале лаборатории. При отсутствии в отобранной пробе СУГ и пригодности атмосферы для дыхания (на что должен быть составлен акт) раз- решается приступить к работе внутри резервуара (очистка, внутренний осмотр). Все работы по останову резервуара, удалению из него СУГ, пирофорных от- ложений, снижению давления, отключение от технологических коммуникаций, от- крытию люков, пропарке, промывке, внутреннему осмотру, очистке и ремонту яв- ляются газоопасными работами. Разрешение на эти работы работникам дает ру- ководитель газоопасных работ. Подготовительные работы, предшествующие работам по консервации, включают подготовку территории резервуарного парка базы хранения СУГ и подготовку технических средств, оборудования, инструментов и пр., необходимых для выпол- нения работ. Внутренняя антикоррозийная защита резервуаров при консервации не преду- сматривается, резервуары после проведения работ по выводу из эксплуатации и дегазации герметично закупориваются на весь период консервации технологиче- ской линии ГНС. 3.5. Консервации трубопроводов, запорной арматуры на длительное хранение Подготовка объектов технологической линии ГНС к консервации в обязатель- ном порядке выполнять в соответствии с разделом 3.1.2 настоящей документа- ции. Настоящий подраздел разработан для выполнения работ по консервации тру- бопроводов, запорной арматуры и другого технологического оборудования общей технологической линии ГНС. После дегазации на технологические газопроводы устанавливают заглушки. Заглушки, устанавливаемые на газопроводах, должны быть рассчитаны на давле- ние 1,6 МПа и иметь хвостовики, выступающие за пределы фланцев. На хвостови- ках должно быть клеймо (маркировка) с указанием давления газа и диаметра газопровода. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установка заглушек предусмотрена на существующих фланцах технологиче- ских газопроводов, сварные работы по устройству сварных стыков не предусмот- рены. Специальные мероприятия по консервации существующих технологических трубопроводов не предусматриваются, в соответствии с требованиями техниче- ского задания. На период консервации все газопроводы ГНС, следует периодически проверять на состояние антикоррозийного покрытия, при выявлении дефектов покрытия трубопроводы подлежат антикоррозионной защите (окраске). Консервации подлежит технические устройства и сооружения, указанные в таблице техническом задании. Консервационное масло К-17 может быть использовано в летнее время, в зимнее время допускается использовать до минус 15С. Масло используют для дол- говременной консервации (5 лет и более). При проведении работ с консервационным маслом К-17 помещения должны быть обеспечены приточно-вытяжной вентиляцией. 3.5.1. Технология и организация выполнения работ Работы, связанные с проведением обследований, удалением взрывопожароопас- ной среды, зачисткой трубопроводов, подготовкой поверхности и нанесением ла- кокрасочных материалов относятся к I группе газоопасных работ и должны вы- полняться в соответствии с требованиями инструкции «По организации безопас- ного проведения газоопасных работ ООО "Ульяновскцентргаз". Перед проведением указанных работ приводятся в готовность средства по локализации и ликвида- ции аварийных ситуаций. На проведение газоопасных работ I группы должен быть оформлен наряд до- пуск по установленной форме, подписанный начальником участка, на котором проводятся газоопасные работы и утвержденный в установленном порядке начальником ГНС. Работы проводятся в дневное время. В случае проведения работ в темное время суток обязательно присутствие представителя газоспасательной службы. При этом в наряде допуске должны быть предусмотрены дополнительные меропри- ятия по обеспечению безопасного проведения работ, учитывающие условия их вы- полнения в темное время суток. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие меди- цинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопо- казаний к выполнению данного вида работ, соответствующее производственное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обучение и знающие химические и физические свойства применяемых компонентов, прошедшие инструктаж по технике безопасности и проверку знаний комиссией, назначенной приказом по организации ООО "Ульяновскцентргаз". Ответственным за подготовку объекта к проведению газоопасных работ назначается инженерно-технический работник объекта, в ведении которого находится эксплуатационный персонал данного объекта. Ответственным за проведение газоопасных работ назначается инженерно- технический работник, не занятый на период проведения такой работы ведением технологического процесса и знающий способы безопасного проведения газоопас- ных работ. Ответственность за организацию безопасного проведения газоопас- ных работ несет начальник ГНС. Подготовительные работы по подготовке рабо- чей площадки и необходимого для консервации оборудования Подготовительные работы включают подготовку рабочей площадки и подготовку оборудования, ин- струмента, технических и подручных средств, а также необходимых материалов для производства работ. Набор технологического оборудования, технических средств и инструментов приведен в таблице 3.5.1. Рабочая площадка должна быть ограждена и оборудована средствами пожа- ротушения и предупреждающими надписями. Для обеспечения работы технических |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | средств подводится электрокабель с мощностью и напряжением в зависимости от используемых средств. В безопасной зоне должно быть устроено временное помещение для отдыха работающих на расстоянии 25-40 м от рабочей площадки. Технические средств должны быть в исправном состоянии и их технические показатели должны соответствовать техническим условиям или паспорту. Перед началом работ по консервации необходимо произвести анализ газо- воздушной среды. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углеводородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/м3 (ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Техни- ческие условия), непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м3 (ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. В случае превышения значения допустимой концентрации необходимо произве- сти дополнительные мероприятия по дегазации технологической системы ГНС си- лами специалистов специализированной организации, на основании договора ока- зания услуг. При концентрациях, незначительно превышающих ПДК сжиженных газов, при- меняют промышленные фильтрующие противогазы марки А, а при высоких кон- центрациях и работе в закрытых емкостях, сосудах, колодцах и т.д. - шланго- вые изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2 и ДПА-5 с принудительной по- дачей воздуха. Консервация запорной арматуры и фильтров Арматура и фильтры относятся к изделиям, у которых поверхности, подвер- гаются консервации, в процессе эксплуатации работают в контакте с техноло- гическими жидкостями (группа II-2 ГОСТ 9.014-78*). Арматура и фильтры, подвергающиеся консервации, предварительно промыва- ются и продуваются совместно с технологическими трубопроводами для освобож- дения от взрывоопасной среды. Арматура и фильтры не должны иметь коррозионных поражений, а также по- вреждений металлических и неметаллических, неорганических и других покрытий. Внутренние полости должны быть чистыми и сухими. Обезжиривание наружных и внутренних поверхностей следует производить Уайт спиритом по ГОСТ 3134-78. При обезжиривании арматуры и фильтров без разборки следует учитывать совместимость всех материалов, из которых выполнено оборудование, с использу- емыми органическими растворителями. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Очищенные и обезжиренные поверхности оборудования трогать незащищенны- ми руками не допускается. Для защиты обработанных и необработанных наружных и внутренних поверх- ностей арматуры и фильтров используют консервационное масло К-17. Консервационные масла следует наносить нагретыми, или без подогревания при температуре не ниже плюс 150С. Нагревание консервационного масла К-17 свыше 400С не допускается. Выбор способа нанесения консервационных масел не регламентируется (распыление, окунание, прокачка, кистью). Качество нанесения консервационных масел определяется визуально внешним осмотром. Слой масла после нанесения должен быть сплошным, ровным, без воз- душных пузырей и инородных включений. Обнаруженные дефекты слоя консерваци- онного масла устраняют повторным нанесением масла. Законсервированные фильтры и арматура, не снимаются. Проходные отверстия арматуры, подвергнутой консервации консервационными маслами, следует закрыть плотно пригнанными заглушками. Качество материалов, используемых для обезжиривания, консервации, раскон- сервации и упаковки, должно удовлетворять требованиям стандарта и техниче- ских условий и быть подтверждено паспортом сертификатом, или другим доку- ментом предприятия изготовителя. Температура воздуха в помещении при проведении работ консервации должна быть не ниже плюс 15°С и относительная влажность не выше 70 %. Допускается увеличение влажности до 80% в условиях, исключающих конденсацию влаги. Изде- лия, подвергаемые консервации, должны иметь температуру воздуха помещения. Изделия с температурой поверхности выше температуры воздуха помещения под- вергают консервации, если это позволяют технологические и защитные свойства средств временной противокоррозионной защиты. Поверхности изделий, недоступ- ные для временной противокоррозионной защиты без специальной разборки изде- лия, подвергают консервации в процессе сборки на заводе изготовителе. Срок защиты без переконсервации в условиях 1 по ГОСТ 15150-69 -5 лет. 3.5.2. Потребность в материально-технических ресурсах Потребность в материалах и изделиях для выполнения технологического про- цесса по консервации трубопроводов, запорной арматуры и тд., в предусмотрен- ных объемах приведена в таблице 3.5.2. Таблица 3.5.2 - Потребность в материалах и изделиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

| Наиме- нование | Класс опас- | Пределы воспламенения |  | Темпе- рату- | Темпера- тура са- | ПДК в воз- духа рабо- | Характеристика ток- сичности (воздей- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концен- | Температур- |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код под НПРМ сборник 13 |  | Наименование тех- нологического про- цесса и его опера- ций |  |  |  | Наименование машины, технологического обо- рудования, тип, марка, ГОСТ, ТУ |  |  | Единица измерения | Норма расхода на еди- ницу из- мерения | Объем работ | Потребность на объект работ, кг |  |  |  |  |
|  |  |  | Е13-44.7 |  | Очистка поверхност надземных проводов |  | наружной и трубо- |  | Металлические щетки |  |  | кг/м2 | 0,003 | 91 | 0,273 |  |  |  |  |
|  |  |  | Е13-45.2 |  | Обезжиривание наружной поверхно- сти надземных тру- бопроводов |  |  |  | Уайт-спирит 3134-75 |  | ГОСТ | кг/100м2 | 30,9 | 91 | 121,9 |  |  |  |  |
|  |  |  | Е13-16.6 |  | Огрунтовка наруж- ной поверхности надземных трубо- проводов |  |  |  | Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 23494-79 Ксилол нефтяной, мар- ки А, ГОСТ 9410-72 Ветошь |  |  | кг/100м2 | 8,36 1,52 0,1 | 91 | 760,76 138,3 9,1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Е13-26.6 |  | Окраска поверхност надземных проводов |  | наружной и трубо- |  | Эмаль ПФ-115, 6465-76 Уайт-спирит, 3134-78 Ветошь |  | ГОСТ ГОСТ | кг/100м2 | 9,0 1,48 0,1 | 91 | 81,9 134,68 9,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Консервация наруж- ной поверхности подземных трубо- проводов |  |  |  | Грунтовка ТУ102-612-92 |  | П-001, | кг/м2 | 0,14 | Определить сту |  | по | ме- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лента полиэтиленовая дублированная типа Полилен, ТУ 2245003- 01297859-99 |  |  | кг/м2 | 0,35 | Определить сту |  | по | ме- |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитная обертка на основе полиэтилена типа Полилен-ОБ, ТУ 2245-00401297859-99 |  |  | кг/м2 | 0,35 | Определить сту |  | по | ме- |  |  |
|  |  |  |  |  | Консервация внут- ренней поверхности трубопроводов |  |  |  | Ингибитор НДА |  |  | г/м | 5 | 91 | 455 |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основные пожаро- взрывоопасные и токсичные свойства применяемых веществ обусловлены свойствами растворителей, входящих в их состав, и приведены в таблице 3.5.3. Таблица 3.5.3 - Основные пожаровзрывоопасные и токсичные свойства ве- ществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код | Обоснование (шифр по ЕНиР) | Наименование технологиче- ского процесса и его опера- ций | Объем работ, м2 | Норма времени рабочих, чел.- ч/100м2 | Затраты ра- бочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка наружной поверхности надземных трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 1 | §Е8-1-22а, таблица 1б | 1.1 Очистка | 91 | 2,4 | 182,8 |
| 2 | §Е8-1-22а, таблица 2б | 1.2 обезжиривание поверхно- сти |  | 1,1 | 100,1 |
| 2. Огрунтовка наружной поверхности надземных трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 3 | §Е8-1-22а, таблица 4б | 2.1 Кистью | 91 | 3,7 | 336,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | веше- ства |  | ности ГОСТ 12.1.007 -76 |  | трацион- ные % |  |  |  | ные, С |  |  | ра вспыш- ки, С | мовос- пламене- ния, С | чей зоны производ- ственных помещений, мг/м3 | ствие на организм человека) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ниж |  | Верх |  | Ниж |  | Верх |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ксилол нефтя- ной марки А ГОСТ941 0-72 |  | 3 |  | 1,0 |  | 6,0 |  | - |  | - | Не ни- же 23 | Не выше 450 | 50 | Пары ксилола при вы- соких концентрациях действуют наркоти- чески, вредно влияют на нервную систему, оказывают раздра- жающее действие на кожу и глаз. |  |  |  |
|  |  |  | Уайт- спирит ГОСТ 3134-78 |  | 4 |  | 1,4 |  | 6,0 |  | - |  | - | 33 | 270 | 300 | Уайт-спирит дей- ствует не организм наркотически. При попадании на кожу вызывает сухость кожи, а также дер- матиты и экземы. |  |  |  |
|  |  |  | Консер- вацион- ное масло К-17 ГОСТ 10877-76 |  | 4 |  | - |  | - |  | 122 |  | 163 | 147 | 172 | 300(паров) 5(масляног о тумана) | При длительном воз- действии масла на кожу возможны ее поражения (закупорка сальных желез, на отдельных участках бородавочные раз- растания кожи, вос- палительные процес- сы). |  |  |  |
|  |  | 3.5.3. Технико-экономические показатели Значения затрат труда (чел.-ч) выработки на одного рабочего в смену (м) рассчитываются на общий объем работ и приведены в таблице 3.5.4. Таблица 3.5.4 - Калькуляция затрат труда и машинного времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Наименование тех- нологического про- цесса и его опера- ций | Единица измерения | Объем работ м2 | Затраты труда |  | Состав звена, чел | Продолжительность процесса на объем работ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочих чел.-ч на ед. изм. | На об- щий объем |  |  |
| 1 | Подготовка наруж- ной поверхности надземных трубо- проводов | 100 м2 | 91 | 3,5 | 78,2 | Маляр-4 Разр.-1 | 71,2 |
| 2 | Огрунтовка наруж- ной поверх-ности надземных трубо- проводов |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - кистью | 100 м2 | 91 | 3,7 | 82,7 | Маляр-3 Разр.-1 | 75,3 |
| 2.2 | краскораспылителем |  |  | 1,8 | 17,7 | Маляр-4 | 16,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4 |  | §Е8-1-22а, таблица 3б |  |  |  | 2.2 Краскораспылителем |  |  |  | 1,8 | 163,8 |  |  |  |
|  |  |  | 3. Окраска наружной поверхности надземных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | §Е8-1-22а, таблица 7б |  |  |  | 3.1 Кистью (1 слой) |  |  | 91 | 445,9 | 10951,5 |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | §Е8-1-22а, таблица 8б |  |  |  | 3.2 Кистью (каждый последу- ющий слой) |  |  |  | 4,2 | 382,2 |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | §Е8-1-22а, таблица 5б |  |  |  | 3.3 Краскораспылителем (1 слой) |  |  |  | 2,4 | 218,4 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  | §Е8-1-22а, таблица 6б |  |  |  | 3.4 Краскораспылителем (каждый последующий слой) |  |  |  | 2 | 182 |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 4. Огрунтовка наружной по- верхности подземных трубо- проводов |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 5. Покрытие поверхности под- земных трубопроводов поли- этиленовой лентой типа По- лилен |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 6. Покрытие поверхности под- земных трубопроводов за- щитной пленкой типа Поли- лен-ОБ |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 7. Консервация внутренней поверхности трубопроводов ингибитором |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |
|  |  | График производства работ (продолжительность технологического процесса) приведен в таблице 3.5.5. Таблица 3.5.5 - Продолжительность процесса консервации на 100 м2 поверх- ности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Разр.-1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  | Окраска наружной поверхности надземных трубо- проводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1 3.2 |  | - кистью |  |  |  | 100 м2 |  |  | 91 | 13,3 | 29,06 | Маляр-4 Разр.-1 | 12,1 |  |  |  |
|  |  |  | 3.3 3.4 |  | краскораспылителем |  |  |  |  |  |  |  | 6,4 | 143,04 | Маляр-5 Разр.-1 | 5,8 |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | Огрунтовка наруж- ной поверхности подземных трубо- проводов |  |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | Покрытие поверхно- сти подземных тру- бопроводов поли- этиленовой лентой типа Полилен |  |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  | Покрытие поверхно- сти подземных тру- бопроводов защит- ной пленкой типа Полилен-ОБ |  |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  | Консервация внут- ренней поверхности трубопроводов ин- гибитором |  |  |  | Определить по месту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Переконсервация Переконсервацию изделий проводят в случае обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечении сроков защиты, за исключением случаев, когда переконсервация не допускается. При переконсервации допускается применять повторно неповрежденную в про- цессе хранения внутреннюю упаковку, а также средства временной противокор- розионной защиты после восстановления их защитной способности. Расконсервация Расконсервация арматуры, фильтров, насосного и сливо-наливного оборудова- ния производится непосредственно перед монтажом без разборки при указании в нормативно технической документации на изделие. В случае необходимости до- пускается производить частичную разборку арматуры. Заглушки, защищающие внутренние плотности арматуры, при расконсервации наружных поверхностей арматуры не снимаются. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При расконсервации арматуры, подвергнутой консервации маслами и смазка- ми, избыток консервационных масел или смазок предварительно снимается шпа- телем или сухим отходами № 361 ГОСТ 4644-75, а затем протирается отходами № 361, смоченными органическими растворителями или воднощелочными моющими растворами. Допускается удалять консервационные масла и смазки струей горячей воды или паром с температурой 700С с последующей сушкой. После реконструкции наружных поверхностей арматуры снимаются заглушки. Детали из резины необходимо предохранять от попадания растворителя. Для консервации арматуры, подвергнутой консервации противокоррозионной бумагой, следует бумагу удалять. Внутренние поверхности арматуры, законсервированные растворами ингиби- торов, расконсервируются промывкой водой с последующей сушкой. Расконсервация арматуры, упакованной в гермочехлы, производится удалени- ем их из чехла и удалением влагопоглатителя. Расконсервация арматуры, подвергнутой консервации легкоснимаемым покры- тием (ЛСП) производится надрезом защитного покрытия и его механическим уда- лением. Допускается не производить расконсервацию наружных и внутренних поверх- ностей арматуры, если средства временной противокоррозионной защиты не вли- яют на эксплуатационные параметры арматуры и рабочую среду. 3.6. Консервация датчиков и приборов КИП и А на длительное хранение Подготовка объектов технологической линии ГНС к консервации в обязатель- ном порядке выполнять в соответствии с разделом 3.1.2 настоящей документа- ции. Настоящий подраздел разработан для выполнения работ по консервации при- боров и датчиков КИП с соблюдением необходимых мер по обеспечению пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, а также соблюдения требований основополагающих законов РФ в области опасных производственных объектов и обращения с отходами. Согласно ОР 13.01-60.30.00-КТН-010-2-01 «Регламент технического обслужива- ния линейной части магистральных нефтепродуктов и оборудования НПС, находя- щихся в консервации и режиме содержания в безопасном состоянии» консервации не подлежат объекты автоматической сигнализации и систем пожаротушения, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | которые поддерживаются в рабочем состоянии и обслуживаются в установленном порядке. 3.6.1. Технология и организация выполнения работ Организация работ Перед консервацией средства автоматизации, телемеханизации и КИП (сред- ства А, ТМ и КИП) подвергаются внешнему осмотру на предмет обнаружения ме- ханических повреждений (вмятин, трещин и т.д.), ухудшающих работоспособность или нарушающие герметичность, и выявления коррозионных процессов. Проверяет- ся состояние и крепление стекол и измерительных шкал. Выявленные дефекты устраняются. Поверхность средств автоматизации, телемеханики и КИП очищается от пы- ли, обезжиривается уайт-спиритом. Восстанавливается лакокрасочное покрытие. При обнаружении коррозии производится зачистка поверхности механическим спо- собом (шлифовальной шкуркой) Проводится проверка работоспособности, настрой- ка и ремонт (при необходимости) средств автоматизации, телемеханики и КИП. Результаты оформляются актами и протоколами испытаний. Далее отключается электропитание средств автоматизации, телемеханики и КИП оборудования, подлежащего консервации и отсоединяются от системы управ- ления. Проводят согласно паспортам заводов изготовителей. Законсервированные приборы хранить в помещении кладовой АБК. Консерва- ции КИПиА должны предшествовать: а) Отключение автоматических выключателей исполнительных устройств (электромагнитных клапанов и т.д.) для предотвращения ложного срабатывания при консервации КИПиА; б) Снятие напряжения с устройств автоматики; в) Отключение кабелей и проводов; По ГОСТ 9.014 оборудование КИПиА относится к группе изделий II- 1 и должно быть защищено от коррозии по вариантам защиты ВЗ-4, ВЗ-7, ВЗ-10, ВЗ-15, ВЗ- 16. Для защиты датчиков и приборов используем вариант ВЗ-4. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие меди- цинское освидетельствование в установленном порядке и не имеющие противопо- казаний к выполнению данного вида работ, соответствующее производственное обучение и знающие химические и физические свойства применяемых компонентов, прошедшие инструктаж по технике безопасности и проверку знаний комиссией, назначенной приказом по организации ООО «Ульяновскцентргаз». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

| Код | Наименование ма- шин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ | Тех. ха- рактери- стика | Назначение | Количество на звено (бригаду) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кисть плоская типа КМ | ГОСТ 10597-87 |  | Нанесение защитного по- крытия | 1 |
| 2 | Перчатки резиновые технические | ГОСТ 20010-93 |  | Средства индивидуальной защиты | 1 |
| 3 | Литол-24 | ГОСТ 21150-87 |  | Нанесение защитного по- крытия | 1 |
| 4 | Бумага парафиниро- ванная БП-3-35 | ГОСТ 9569-79 |  | Упаковка | 1 |
| 5 | Каска монтажная | ГОСТ 12.4.087-84 |  | Защита головы от пада- ющих предметов | 1 |
| 6 | Костюм (рабочая одежда) | ГОСТ 27575-87 |  | Защита от загрязнений и механических воздействий | 1 |
| 7 | Указатель напряже- ния двухполюсный | УНН-10 |  | Контроль напряжения | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подготовительные работы по подготовке рабочей площадки и необходимого для консервации оборудования. Подготовительные работы включают подготовку территории объекта и подготовку оборудования, инструмента, технических и подручных средств, а также необходимых материалов для производства работ. Набор технологического оборудования, технических средств и инструментов приведен в таблице 3.6.1 На территории объекта должна быть обустроена рабочая площадка для про- изводства работ, а также площадка (под навесом) для хранения материала, ин- струмента и пр. После проведения работ по консервации лакокрасочные и сма- зочные материалы должны быть удалены с рабочей площадки. Рабочая площадка должна быть ограждена и оборудована средствами пожа- ротушения и предупреждающими надписями. Для обеспечения работы технических средств подводится электрокабель с мощностью и напряжением в зависимости от используемых средств. В безопасной зоне должно быть устроено временное помещение для отдыха работающих на расстоянии 25-40 м от рабочей площадки. Перед производством работ необходимо убедиться в исправности производственно-дождевой канализа- ции, при необходимости прочистить ее и проконтролировать уровень воды в за- творах. При необходимости перемещения технических средств в обваловании парка устраиваются временные проемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технические средства должны быть в исправном состоянии и их технические показатели должны соответствовать техническим условиям или паспорту. Консервация датчиков и приборов КИПиА При проведении работ по консервации датчиков и приборов КИП должны быть выполнены следующие действия: - датчик (прибор) должен быть демонтирован, отключён от питания и досту- пен для антикоррозионной обработки; - консервационные смазки АМС-3, Литол, Литол-24рк и МЗ наносят без нагревания. Допускается нанесение смазки ГОИ-54п без нагревания; - при нанесении смазок распылением, сжатый воздух должен соответствовать требованиям ГОСТ 9.010; - слой смазки после нанесения должен быть равномерным, без подтеков воз- душных пузырей, инородных включений; - дефекты устраняют повторным нанесением смазки; - при нанесении смазок погружением консервируемые поверхности (или изде- лие) должны быть высушены с целью удаления влаги из зазоров, пор и т.п. (например, путем погружения в ванну с любым маловязким маслом); - допускается предварительную сушку изделий не производить, если первый слой смазки наносится при температуре 383-393 К (110-1200 С); - упаковку производить по способу ВУ-4 (ГОСТ 9.014). Периодичность проверок и обслуживания законсервированного оборудования. Системы автоматики: - внешний осмотр аппаратуры, приборов и кабельных коммуникаций (раз в три месяца); - очистка от пыли и грязи (раз в три месяца); - проверка работоспособности, выявление и устранение мелких неисправно- стей (подтяжка болтов, замена выводов, покраска корпуса) (раз в год); - проверка изоляции на электрическую прочность (раз в год); метрологическая поверка приборов (раз в год); контроль кабельных линий связи (раз в год). Срок защиты оборудования без переконсервации в условиях 1 по ГОСТ 15150- 69 -5 лет. Заключительные работы и контроль качества. После окончания всех работ по восстановлению и устройству защитного по- крытия необходимо выполнить экологические требования: все остатки материа- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лов, пустые канистры, отработанный инструмент должны быть тщательно упа- кованы, уложены в емкости, контейнеры и затем вывезены в специально отведен- ные зоны. Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подго- товки и выполнения работ. При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей докумен- тации (технической и проектной) на материалы, технологию приготовления со- ставов (для композиций, приготавливаемых в построечных условиях), производ- ство работ и указания по эксплуатации. Материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Все материалы должны иметь технический паспорт. При входном контроле проверяется соответствие материалов стандартам, техническим условиям и другим документам, подтверждающим их качество. При приемочном контроле проверяют целостность упаковки. Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельство- вания дефекты должны быть устранены до начала последующих работ. После проведения организационно-технических мероприятий по данному объ- екту и сдачи оборудования, зданий и сооружений на консервацию составляется акт, утверждаемый техническим руководителем организации (подразделения). В акте приводят следующие данные: - количество и местонахождение остатков сырья, полуфабрикатов, продукции и вспомогательных материалов (с обоснованием); - количество и местонахождение «мертвых» остатков в емкостях, аппара- тах, блоках и коммуникациях (с обоснованием); - перечень отключенного заглушками или видимыми разрывами оборудования, цеховых и межцеховых коммуникаций; - перечень демонтированного оборудования и место его хранения; - перечень технической документации, журналов по установке и снятию за- глушек, паспортов на оборудование и место их хранения; - штатное расписание оставшихся работников производства и их обязанно- сти. При большом количестве видов выполненных работ составляются отдельные акты как по видам работ, так и по отдельным цехам (установкам), по усмотре- нию технического руководителя организации. Форма актов и порядок их оформ- ления устанавливаются распорядительным документом в соответствии с РД 09- 390-00. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

| Код | Обоснование (шифр по ЕНиР) | Наименование технологи- ческого процесса и его операций | Единица измерения | Объем работ, м2 | Норма вре- мени рабо- чих, чел.- ч/100м2 | Затраты рабочих, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | §В17-13-47 | Отсоединение проводов или жил кабеля от зажи- мов и контактов прибо- ров | 12 концов | 42 | 0,564 | 23,7 |
| 2 | §Е27-40 | Нанесение преобразова- телей ржавчины кистью | 121м | 1 | 0,058 | 0,058 |

| № | Наименование тех- нологического про- цесса и его опера- ций | Единица измерения | Объем работ м2 | Затраты труда |  | Состав звена, чел | Продолжительность процесса на объем работ, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Рабочих чел.-ч на ед. изм. | На об- щий объем |  |  |
| 1 | Подготовка прибора к консервированию | 6 пар жил | 42 | 0,564 | 23,7 | 4 разр-2 | 11,85 |
| 2 | Консервация | 121м | 1 | 0,058 | 0,058 | 4 разр-2 | 0,029 |
| 3 | Упаковка | - | 1 | 25,3 | 25,3 | 4 разр-2 | 12,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.6.2. Технико-экономические показатели Значения затрат труда (чел.-ч) и выработки на одного рабочего в смену (м) рассчитываются в целом на общий объем работ и приведены в таблицах 3.6.2 и 3.6.3. Таблица 3.6.2 - Калькуляция затрат труда на консервацию приборов и дат- чиков КИ-ПиА Таблица 3.6.3 - График производства работ по консервированию приборов КИ- ПиА 3.6.3. Переконсервация оборудования Переконсервация оборудования проводится по ГОСТ 9.014-78: - при обнаружении дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения (появление коррозионных поражений на изделиях или нарушения целостности покрытия); - по истечении сроков защиты рассматриваемого конструктивного типа обо- рудования, предусмотренных для данной консервационной системы в определенных условиях хранения; - исключаются случаи, когда переконсервация не допускается. Для переконсервации изделий используются варианты временно защиты и внутренней упаковки, применяемые для их консервации. Перед переконсервацией необходимо установить наличие коррозионных пора- жений. Удаление продуктов коррозии и обезжиривание поверхности перед консер- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вацией производится по схемам, аналогичным описанным в разделе «Подготовка поверхности перед консервацией». При переконсервации допускается повторно использовать: - неповрежденную в процессе хранения внутреннюю упаковку; - средства временной противокоррозионной защиты после восстановления их защитной способности. 3.6.4. Расконсервация ГНС По окончании гарантийного срока, а также при вводе материальной части в эксплуатацию, законсервированные детали (узлы, изделия) необходимо подверг- нуть расконсервации, т. е. удалению с поверхности внутренних полостей консер- вационных материалов. Расконсервация изделий производится в соответствии с ГОСТ 9.014-78 раздел 8. Для датчиков и приборов вне щита (вариант защиты ВЗ-4): - протирание ветошью, смоченной растворителями по ГОСТ 8505, ГОСТ 3134 или бензином-растворителем для резиновой промышленности с последующей суш- кой или протиранием насухо; - оплавление смазки в камерах или ваннах с минеральными маслами при тем- пературе 383-393 К (110-1200С) с протиранием (при необходимости) ветошью, смо- ченной растворителями, и последующим обдуванием теплым воздухом или проти- ранием насухо; - промывание горячей водой или моющими растворами с пассиваторами и по- следующей сушкой. Для датчиков и приборов, установленных в щите (вариант защиты ВЗ-10): разгерметизация тары, снятие чехла или удаления изоляционных тканей, гермтиков и т.п., удаление мешочков с силикагелем, индикаторных патронов с силикагелем-индикатором. 4. Мероприятия по защите объекта от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также по защите зеленых насаждений Для защиты площадки производства работ от проникновения посторонних лиц, и животных, перед началом работ предусмотреть следующие основные меро- приятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Оградить территорию производства работ сплошным ограждением (далее – опасная зона). Высота стоек ограждения должна быть не менее 0,8 м, расстояние между стойками не более 6,0 м, между стойками установить инвентарные щиты либо натянуть металлическую сетку, на которых разместить предупредительные знаки; - Наметить безопасные пути движения персонала из числа строительно- монтажных бригад к своим рабочим местам, выставить указатели; - В зоне производства работ устанавливаются знаки безопасности и свето- вая сигнализация; - Проходы эксплуатирующего ГНС персонала, попадающие в «опасную зону» закрыть и организовать дополнительные проходы за пределами «опасной зоны»; - Провести дополнительный инструктаж по технике безопасности с рабочим персоналом ГНС о недопущении водителей заправляемых транспортных средств к месту проведения работ; - Осуществлять допуск на площадку производства работ с учетом выполне- ния требований наряда-допуска; - Обеспечить круглосуточную охрану огражденного участка работ; - Разработка мероприятий по защите зелёных насаждений не требуется, т.к. в зону производства работ насаждения не попадают. Запрещается курить на территории ГНС, в том числе в момент проведения газоопасных работ, для чего на ограждении территории вывесить надпись: «НЕ КУРИТЬ! ОГНЕ-ОПАСНО!». Знаки безопасности, устанавливаемые на площадке производства работ: Предписывающие знаки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

66

Запрещающие знаки:

Знаки  пожарной безопасности:

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

331/22-КОПО.ТЧ

Лист

62

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Мероприятия по охране окружающей среды Производственные процессы консервации и расконсервации не должны сопро- вождаться загрязнением окружающей среды выше предельно допустимых норм, установленных соответствующими стандартами и другими нормативными доку- ментами. Для контроля соблюдения природоохранных норм и правил при проведении консервации и расконсервации, предприятие должно включать сведения по ис- пользуемым материалам в экологический паспорт природопользователя по ГОСТ Р 17.0.0.06-2000. Класс опасности отходов, образовавшихся в результате технологических процессов консервации и расконсервации, определяют по «Временному классифи- катору токсичных промышленных отходов и методическим рекомендациям по определению класса токсичности промышленных отходов» №4286-87. При наличии в составе отходов веществ различного класса опасности, пре- дельное количество накопления, время и способ хранения должны определяться наличием наиболее опасных веществ. Запрещается сброс в водоемы сточных вод, содержащих химические вещества, используемые при консервации и расконсервации, для которых не установлена ПДК вредных веществ в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового пользования или превышает допустимые показатели. Запрещается утилизировать отходы на территории городских и других посе- лений, лесопарковых, курортных, водоохранных зон, на водосборных площадках подземных водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения. Запрещается размещение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ. Хранение отходов, образовавшихся в результате технологических процессов консервации и расконсервации, должно соответствовать требованиям СаНПиН 2.1.3684-21 после получения разрешения от органов Минприроды России и местных органов санитарного надзора. Рабочая среда подлежащей консервации технологической системы - СУГ, негативного влияния на окружающую среду не оказывает. По завершению монтажных работ, с территории площадки производства ра- бот должны быть убраны оставшиеся материалы и конструкции. Все конструкции, изделия и материалы, полученные при производстве работ, включая строительный мусор, являются собственностью Заказчика. Их дальней- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шее предназначение определяется заказчиком (повторное использование, реали- зация, утилизация). Отходы чёрных и цветных металлов могут быть утилизированы - сданы в металлолом и отправлены на переплавку. Учет образования металлолома произ- водится инженерами предприятия. Остальные отходы предусматривается утилизировать согласно договору с местным органом охраны окружающей среды и природопользования, в санкциони- рованных местах. Мероприятия по рекультивации и благоустройству земельного участка не предусматриваются (не требуются). Экологические требования к охране окружающей среды на предприятиях ООО "Ульяновскцентргаз" в целом должны выполняться в соответствии с федеральным законом РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с изменениями и дополнения- ми, в редакции 2014 г. Эти требования должны выполняться экологической служ- бой предприятия и органами местного (государственного) управления. Предприя- тием должны выполняться требования по нормативам предельно допустимых вы- бросов и сбросов вредных веществ, устанавливаемым органами по охране окру- жающей среды в РФ. ПОР по консервации резервуаров, оборудования ГНС должен разрабатываться предприятием в соответствии с ОСТ153-39.3-052-2003 «Техническая эксплуата- ция газораспределительных систем. Газораспределительные станции и пункты. Склады бытовых баллонов. Автозаправочные станции», ГОСТ Р 54982-2012 Систе- мы газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация, Постановлением Правительства №87 от 16 февраля 2008г., Пособием к СНиП 11-01-95 по разра- ботке раздела «ООС». Максимальные уровни воздействия вредных веществ на окружающую среду и перечень мероприятий по исключению негативного влияния определяются на ос- новании действующих руководящих документов. Захоронение и складирование отходов от консервации резервуарного парка ГНС производится в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с уполномоченным РФ в области охраны окружающей среды и са- нитарно-эпидемиологического надзора по Ульяновской области. Запрещается утилизировать отходы на территории городских и других посе- лений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, а также водоохранных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйственного водоснабжения. Запрещается размещение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ. При реализации право собственности на отходы принадлежит собственнику сырья, в результате использования которого эти отходы образовались. Это право может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены или иной сделки. При частичной консервации газонаполнительной станции (ГНС) выполняется следующий комплекс работ: - работы по дегазации и зачистке трубопроводов, технологического обору- дования ГНС, включая резервуары с последующей утилизацией продуктов зачист- ки; - подготовка площадок для проведения работ по консервации (дегазации и зачистке резервуаров базы хранения, резервуаров неиспарившихся остатков и др. емкостей и газопроводов), для складирования отходов, для консервации иного технологического оборудования и сооружений, устройство временных дорог; - при необходимости, ликвидация поверхностных загрязнений почвогрунтов с последующими работами по вывозу и утилизации/ захоронению на специальных полигонах; - выравнивание участков по окончании работ по консервации; - проведение необходимой планировки территории и иные действия, в соот- ветствии с Техническим Заданием Заказчика; - вывоз и утилизация отходов: ТБО, строительного мусора, относящихся к 4- й категории опасности, размещение которых возможно на полигоне твердых от- ходов; - вывоз и утилизация отходов, относящихся к 3-й категории опасности, раз- мещение которых не разрешено на полигоне твердых отходов. Все работы по консервации ГНС проводятся с четким соблюдением правил, норм действующего законодательства Российской Федерации, включая законода- тельство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, а также с соблюдением внутренних нормативных документов Заказчика в области охраны труда, про- мышленной безопасности и охраны окружающей среды. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6. Оценка вероятности повреждения инженерной инфраструктуры Перед началом производства работ необходимо уточнить фактическое место- положение существующих подземных коммуникаций, попадающих в зону производ- ства работ. Все коммуникации должны быть закреплены знаками высотой от 1,5 до 2,0 м с указанием фактической глубины заложения, также знаки устанавли- ваются в местах пересечения с коммуникациями и на границах разработки грунта вручную. Не допускается выполнять вскрытие коммуникация или проведе- ние каких-либо работ на трассе без вызова представителей эксплуатирующих организаций (службы). Работы в охранной зоне действующих коммуникаций допускается производить только по письменному разрешению эксплуатирующей службы организации. Произ- водство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого ис- тек, запрещается. До начала работ в охранной зоне действующих коммуникаций бригада, кото- рая будет вести эти работы, должна разработать и согласовать с эксплуати- рующей организацией проект производства работ (ПОР) с указанием способа за- щиты коммуникаций, находящихся вблизи производства работ. До начала выполнения земляных работ обеспечить устройство подъездных путей (установку дополнительных дорожных указателей и т.д.), а также прове- сти мероприятия по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности на протяжении всего срока проведения работ. Земляные работы выполнять только по утвержденным чертежам. Разработка грунта механизированным способом, а также с применением ударных инструментов запрещена. При проведении работ организация, выполняющая монтажные и демонтажные работы, утверждает разработанный проект производства работ и согласовывает его с техническим руководителем автозаправочной станции. Повреждение подземных инженерных коммуникаций может состояться при пе- ресечении этих коммуникаций с транспортными путями строительных машин. С целью исключения такой вероятности, в местах пересечения коммуникаций с транспортными путями строительных машин должны быть уложены настилы, уменьшающие удельную нагрузку от строительных машин. Проект производства работ с указанием способа защиты коммуникаций, находящихся вблизи производ- ства работ, разрабатывает строительная организация, которая будет вести эти работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При соблюдении всех требований безопасности охраны труда, отсутствует вероятность повреждения объектов инженерной инфраструктуры при выполнении монтажных работах. - Охрана труда и обеспечение требований промышленной безопасности при производстве работ - Требования охраны труда и промышленной безопасности при производстве работ по консервации ОПО Организацию и проведение работ, связанных с применением полимерных ком- позиций, производить в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «О приня- тии строи-тельных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования", СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», действующими правилами пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.044-89 и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1010-76. При организации и проведении работ во избежание пожаров, отравлений, ожогов, других несчастных случаев и аварий, являющихся следствием несоблюде- ния технологического процесса, правил хранения и транспортировки, следует строго выполнять требования, изложенные в нормативно-технической докумен- тации на материалы (ТУ) и технологических инструкциях. Техника безопасности и охрана труда К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие меди- цинское освидетельствование, соответствующее производственное обучение и знающие химические и физические свойства применяемых компонентов и компози- ций, прошедшие инструктаж по технике безопасности и проверку знаний комисси- ей, назначенной приказом по предприятию. Независимо от сдачи экзамена, каждый рабочий при допуске к работе должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с учетом специ- фики выполнения работ на данном объекте с соответствующей распиской в жур- нале по проведению инструктажа. Все лица, связанные с приготовлением полимерных композиций и выполнением работ с их применением, должны ежегодно проходить медицинский осмотр. Запрещается оставлять оборудование, приспособления, оснастку, инструмен- ты и материалы без надзора. Перед началом работ на рабочих местах должны быть вывешены соответ- ствующие разъясняющие и предупреждающие надписи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рабочие, занятые на работах, должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, защитными очками, респираторами или противогазами. Прием и хранение пищи следует осуществлять в специально отведенных ме- стах. Работы, связанные с приготовлением и нанесением композиций, производить в средствах индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89: халате или комбинезоне, обуви, прорезиненном фартуке, нарукавниках, косынке или шапочке, очках закры- того типа, перчатках (полиэтиленовых, наиритовых, резиновых). Работы в замкнутых объемах производить только при непрерывно действую- щей при-точно- вытяжной вентиляции с 15-кратным обменом воздуха и с исполь- зованием средств защиты органов дыхания: респиратор типа РУ-60М со съемны- ми фильтрами типа ФГП-310 в комплекте с защитными очками или фильтрующий противогаз гражданской обороны. Для наблюдения за работающими в замкнутом объеме должен выделяться специально проинструктированный рабочий, который осуществляет постоянный надзор до завершения работ. Перед началом работы проверить исправность электрооборудования. При ра- ботах в замкнутых объемах разрешается применять переносные светильники с напряжением 12 В только во взрывобезопасном исполнении. При попадании композиции или ее компонентов на открытые участки кожи необходимо частицы композиции удалить с кожи тампоном, смоченным в этиловом спирте, а затем обязательно промыть этот участок кожи теплой водой с мылом. При попадании композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз, следует немедленно промыть глаза 2%-ым раствором двууглекислой соды, а за- тем обильно промыть проточной водой в течение 15 мин, и обязательно обра- титься к врачу. В случае отравления летучими компонентами следует немедленно выйти на свежий воздух и обратиться к врачу. Для немедленного оказания первой доврачебной помощи в месте, где прово- дятся работы с полимерными композициями, необходимо иметь аптечку, в набор которой должны входить следующие материалы: спирт этиловый - ГОСТ 17299-78 - 200 г; этилцеллозоль - ГОСТ 8313-88 - 50 г; глицерин - ГОСТ 6824-76 - 100 г; 2% раствор двууглекислой соды - 500 г; мыло хозяйственное - 500 г; бумажный или ватный тампон - 10шт. Обновление ап-течки производить один раз в месяц. Одновременно с оказанием доврачебной помощи, при необходимости, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся непосредственно руководителю работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При каких-либо нарушениях технологического процесса, неисправности обору- дования, отключении вентиляции или ухудшении самочувствия работающих, ра- боты следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны. Перед перерывами в работе обязательно снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и обтереть их салфеткой или полотенцем разового использования. Ежедневно после окончания работы необходимо принимать душ. При проливе больших количеств композиции или ее компонентов необходимо место пролива засыпать песком и собрать в емкость. Потом убрать согласно требованиям «Порядка накопления, транспортирования и захоронения токсичных промышленных отходов». Стирку спецодежды производит предприятие. Запрещается стирать спецодежду и мыть руки в легковоспламеняющихся жидкостях. В рабочей зоне запрещается хранить продукты питания и верхнюю одежду. Категорически запрещается распивать спиртные напитки, курить и принимать пищу. Уборку производственных помещений и рабочих мест производить каждый день. 7.2. Общие требования при производстве СМР по месту (на площадке производства работ) Земляные работы выполнять согласно ст.7 «Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденные приказом от 11.12.2020 №883н, «Производство земляных работ. Технический регламент (извлечение из ТР 94.01-99)». Общие требования безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных ра- бот выполнять согласно ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно- разгрузочные. Общие требования безопасности». Оборудование, трубопроводы, материалы и комплектующие изделия не могут быть допущены к монтажу при отсутствии документов, подтверждающих каче- ство их изготовления и соответствие требованиям нормативных технических до- кументов «пункт 40 прика-за Ростехнадзора от 07.12.2020 №500 «Об утвержде- нии Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов». Сварочные работы выполнять руководствуясь положениями ФНиП "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах", утвержденные приказом от 11.12.2020 года N 519, ФНиП «Правила безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утвержденные приказом от 15.12.2020 №530. Выдаваемые рабочим средства индивидуальной защиты долж- ны быть проверены, а рабочие обучены приемам пользования ими. В местах забора воздуха не допускается выполнять работы, вызывающие по- падание паров СУГ в воздухозаборы. При утечке СУГ рабочие должны быть выведены из опасной зоны. Опасная концентрация СУГ в воздухе составляет следующие значения: - в помещения составляет 10% НКПР; - вне помещения 10% НКПР. Сжиженные углеводородные газы являются насыщенными (кипящими жидкостя- ми) при наличии свободной поверхности жидкой фазы. При этом всегда возникает двухфазная система (жидкость - пар). Давление паров зависит от температуры жидкой фазы и может достигать значительной величины при изменении темпера- туры внешней среды. Это свойство сжиженных углеводородных газов при разрыве аппарата или трубопроводов обусловливает поддержание в них давления в тече- ние длительного времени (до полного освобождения от жидкой фазы), что созда- ет значительно большую опасность для окружающих объектов, чем при разрыве нефтепровода или газопровода природного газа, в которых давление при разрыве быстро снижается до нуля. Плотность паровой фазы сжиженных углеводородных газов значительно боль- ше плотности воздуха. Плотность паров сжиженных углеводородных газов при температуре 273 К и давлении 0,1 МПа колеблется в пределах 19,6-26,46 кг/м3. Относительная плотность (по воздуху) пропана равна 15,62 изобутана - 20,64, н- бутана - 20,91. Паровая фаза сжиженных углеводородных газов не рассеивается в атмосфе- ре, поднимаясь вверх (подобно природному газу). Она стелется по поверхности земли или полу помещения (подобно СО2 и другим тяжелым газам). В связи с этим необходимо устраивать вентиляцию помещений на уровне пола, сквозное провет- ривание площадки КБ (ГНС) на уровне земли, избегать заглублений и приямков как в помещениях, так и на самой площадке. Сжиженные углеводородные газы при атмосферном давлении не обладают токсическим (отравляющим) воздействием на организм человека, так как они мало растворяются в крови. Однако, попадая в воздух, они смешиваются с ним и уменьшают содержание кислорода в воздухе. Человек, находящийся в такой, ат- мосфере, испытывает кислородное голодание, а при значительном содержании сжиженного углеводородного газа в воздухе может погибнуть от удушья. Вдыха- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ние в течение 10 мин воздуха, содержащего 1 % пропана или бутана, не вызыва- ет никаких симптомов отравления. Двухминутное, вдыхание воздуха с 10 %-ным содержанием сжиженных газов вызывает головокружение. Пропилен и бутилен об- ладают наркотическими свойствами. При содержании в воздухе 15% пропилена потеря сознания наступает через 30 мин, при содержании 24 % - через 3 мин, при содержании 35-40 % - через 20 с. В связи с этим все компоненты сжиженных углеводородных газов включены в список вредных для организма человека ве- ществ. Санитарными нормами установлена предельно допустимая концентрация сжиженных углеводородных газов в воздухе рабочей зоны производственных по- мещений, равная 300 мг/м3 (в перерасчете на углерод). Эти нормы должны со- блюдаться также в рабочей зоне наружных установок. Подобная концентрация примерно в 15-18 раз меньше нижнего предела взрываемости. Опасное воздействие на человека сжиженных углеводородных газов значи- тельно возрастает, если они содержат сероводород и другие сернистые соедине- ния, являющиеся сильными ядами. При содержании сероводорода в воздухе от 150 до 230 мг/м3 через несколько часов у человека появляются симптомы легкого отравления, при содержании 310 мг/м3 -через 5-8 мин наступает сильное раз- дражение слизистой оболочки глаз, носа и горла. Повышение концентрации от 770 до 1080 мг/м3 через 1 ч вызывает серьезное отравление, а при концентрации 1540-4620 мг/м3 наступает смерть. Пары сжиженных углеводородных газов в смеси с воздухом образуют взрыво- опасную смесь. При температуре 273 К и давлении 0,1 МПа предел взрываемости пропана наступает при объемном содержании его в воздухе, равном 2,3-9,5 %, н- бутана-16, 1,5-8,4%, изобутана-1,8- 8,4%. Вследствие этого, а также из-за очень медленного рассеивания паров сжиженных углеводородных газов в атмо- сфере смесь их паров с воздухом долгое время и на большом расстоянии от ме- ста испарения остается взрыво- и пожароопасной. Бесконтрольное сгорание сжиженных углеводородных газов в помещениях или на открытых площадках приводит к пожарам. Пожарная опасность этих газов характеризуется жаропроизводительностью, которая превышает 2273 К и обес- печивает измеренную приборами температуру пламени в пределах 2103-2198 К, значительной теплотой, выделяемой при сгорании газовоздушной смеси, низкими пределами воспламенения и взрываемости, низкой температурой самовоспламене- ния, большой потребностью в воздухе при сгорании и большим количеством обра- зующихся при этом продуктов сгорания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Взрыв газовоздушной смеси возникает при воспламенении и горении ее в ограниченном пространстве (производственном помещении, подвале, канале, ре- зервуаре, топке котла, печи и т. д.). При взрыве газовоздушной смеси в помеще- нии образуется большое количество нагретых газов, в результате увеличения объема которых повышается давление (до 0,858 МПа). Под воздействием такого давления разрушаются строительные конструкции. Фактический объем паровой фазы пропана при испарении жидкой фазы его при температуре 273 К и давлении 0,1 МПа составляет 269 м3, изобутана - 229 м3, н-бутана - 235 м3. Сжиженные газы, попадая на тело человека, вызывают обморожение, напоми- нающее ожог. Пары сжиженного газа тяжелее воздуха и могут скапливаться в низких непроветриваемых местах. В помещениях производства, хранения и перекачивания сжиженных углеводо- родных газов запрещается обращение с открытым огнем, искусственное освеще- ние должно быть выполнено во взрывозащищенном исполнении, все работы следу- ет проводить инструментами, не дающими при ударе искру. Перед началом монтажных работ по консервации технологической линии в целом, а также отдельных ее объектов необходимо в обязательном порядке про- извести анализ газо-воздушной среды как на строительной площадке (предпола- гаемая площадка производства работ), так и во внутренней полости подлежа- щих консервации отдельных объектов общей технологической линии ГНС. Анализ газо-воздушной среды необходимо производить по средствам переносного газо- анализатора, который предназначен заводом-изготовителем для производства замеров содержания паров углеводородов в воздухе. Предельно допустимая кон- центрация в воздухе рабочей зоны (в пересчете на углерод) предельных углево- дородов (пропан, нормальный бутан) - 300 мг/м3 (согласно ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия), непредельных углеводородов (пропилен, бутилен) - 100 мг/м3 (согласно ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия). Допуск работников на строительную площадку (площадку производства ра- бот) и во внутреннее пространство подлежащих консервации объектов (резерву- ары) допускается только при допустимых концентрациях паров углеводородов в воздухе. В случае, если перед началом производства работ по консервации технологи- ческой системы ГНС зафиксированы превышения значения допустимой концентра- ции, необходимо произвести дополнительные мероприятия по зачистке (от рабо- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чей среды – СУГ) и дегазации технологической системы ГНС силами специалистов привлекаемой специализированной организации, на основании договора оказания услуг. При концентрациях, незначительно превышающих ПДК сжиженных газов, при- меняют промышленные фильтрующие противогазы марки А, а при высоких кон- центрациях и работе в закрытых емкостях, сосудах, колодцах и т.д. - шланго- вые изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2 и ДПА-5 с принудительной по- дачей воздуха. Все работники бригад должны пройти инструктаж и проверку знаний по тех- нике безопасности при выполнении работ по техническому перевооружению, прой- ти инструктаж и проверку знаний по оказанию первой помощи лицам, постра- давшим от несчастных случаев. Место производства работ обеспечивается ап- течкой с необходимым набором медикаментов для оказания доврачебной помощи. Лица, занятые на участках производства работ, должны пользоваться сред- ствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89. Газоопасные работы допускается выполнять только в светлое время суток или при достаточном искусственном освещении. 7.3. Сведения о системе оповещения в случае возникновения аварии на объекте с приведением схемы оповещения и указанием порядка действий в случае аварии При возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), возможных на консервируемом объекте информирование руководящего состава подразделений и местных орга- нов самоуправления производится согласно плану ликвидации аварий (ПЛА) (со- гласно ФЗ-116, Постановление Правительства РФ № 613). Ответственным за информирование и взаимодействие с общественностью яв- ляется начальник предприятия. Система оповещения о ЧС на объекте должна обеспечивать: - получение сигнала об авариях на территории объекта; - оповещение и доведение речевой информации о ЧС до персонала; - передачу информации о ЧС вышестоящим должностным лицам; - передачу информации о ЧС организациям, привлекаемым для ликвидации аварии. Принципиальная схема оповещения о ЧС на объекте представлена ниже. Схема передачи информации о возникновении ЧС, управления, связи и опове- щения при аварийных разливах СУГ на ГНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первоочередные действия при аварии (ЧС) Действия дежурного по ГНС: - очевидец обнаружения ЧС должен немедленно сообщить начальнику предпри- ятия; - оповестить руководителя работ по ликвидации аварийных ситуаций начальника предприятия и начальника штаба по делам ГОЧС; - при вероятности пожара (в зависимости от размеров пролива) вызвать по- жарные машины; - обесточить объект ГНС, на котором возникла ЧС, закрыть всю запорную арматуру, обесточить рубильник на щитке управления; - удалить лиц, не входящих в состав смены, и транспортные средства с тер- ритории предприятия; - удалить персонал, осуществляющий работы по консервации, если он при- сутствовал на площадке; - при возникновении возгорания начать его ликвидацию первичными сред- ствами пожаротушения; - оповестить население, проживающее в районе ЧС, и удалить людей из опас- ной зоны на безопасное расстояние; - оповестить отдел по ГО и ЧС; - отправить силы и средства на ликвидацию аварии (указать место аварии); - оповестить об аварии на предприятии руководство соседних предприятий. Действия ПЧ и службы спасения МЧС: - прибывают на предприятие; - принимают меры по предотвращению пожара; - при возникновении пожара ликвидируют очаги горения; - спасают людей, оказавшихся в опасной зоне; - оказывают первую помощь пострадавшим до прибытия медработников; - определяют зону загрязнения парами топлива и совместно с обслуживаю- щим персоналом выставляют посты безопасности. 7.4. Рекомендации по обеспечению промышленной безопасности объекта, подлежащего консервации Организация, выполняющая работы по консервации ГНС, обязана: - соблюдать требования Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О про- мышленной безопасности опасных производственных объектов", других федераль- ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных документов в области промышленной безопасности; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - создать собственные нештатные аварийно-спасательные формирования (на период выполнения работ по консервации ГНС) из числа работников, обеспечить их обучение и оснащение (спецодеждой, спецобувью, СИЗ); - обеспечивать укомплектованность штата работников, выполняющих консер- вацию объекта, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к работе по дегазации; - обеспечивать проведение подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности; - организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдени- ем требований промышленной безопасности; - обеспечивать наличие и функционирование необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами в соответствии с установленными требованиями; - обеспечивать готовность организации к действиям по локализации и лик- видации последствий аварии: иметь планы локализации аварийных ситуаций (ПЛАС), проводить тренировки по действию персонала в аварийных ситуациях; - принимать участие в техническом расследовании причин аварий и несчаст- ных случаев на объекте, принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных происшествий; вести учет аварий и инцидентов на пред- приятии; - принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае аварии на ГНС; - обеспечивать защиту объекта от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц; - поддерживать аварийные системы (наблюдения, оповещения, связи и под- держки действий в случае аварии) в пригодном к использованию состоянии; - выполнять распоряжения и предписания федерального органа исполнитель- ной власти, специально уполномоченного в области промышленной безопасности, его территориальных органов и должностных лиц, отдаваемые ими в соответ- ствии с полномочиями; - представлять в соответствии с установленным порядком информацию о вы- полнении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности. 7.5. Требования промышленной безопасности Руководитель организации назначает ответственного работника за осу- ществление производственного контроля над работами по консервации ГНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резервуары и газопроводы перед началом работ освобождаются от газа, не- испарившихся остатков и должны быть дегазированы, обработаны путем пропа- ривания, продувки инертным газом или промывки теплой водой после отсоедине- ния их от рабочих газопроводов жидкой и паровой фазы с помощью заглушек, которые должны быть рассчитаны на давление 1,6 МПа и иметь хвостовики, вы- ступающие за пределы фланцев. На хвостовиках должно быть выбито клеймо с указанием давления газа и диаметра газопровода. Качество дегазации должно проверяться анализом проб воздуха, отобранного из нижней части сосуда. Концентрация СУГ пробы после дегазации не должна превышать ПДК в рабочей зоне. При появлении газа ремонтные работы должны быть прекращены, а рабочие выведены из опасной зоны. Опасной концентрацией газа в воздухе следует счи- тать равную 10% НКПР (нижнего концентрационного предела распространения пламени). Сброс паровой фазы СУГ при продувке газопроводов через продувочные свечи необходимо осуществлять с учетом максимального рассеивания газа в атмосфе- ре. Не допускается выброс СУГ вблизи зданий и сооружений или в непроветривае- мые участки территории. Освобождение резервуаров сбросом газа через свечу в атмосферу не допуска- ется. Выжигание остатков паровой фазы производится на «свече», диаметром не менее 20 мм, высотой 3 м, установленной на расстоянии 15 м от границы резер- вуарной установки с наклоном 50° к горизонту. Заполнение резервуара водой начинают при погасании пламени на «свече» до 20 - 30 см. Сжигание вытесняемой водой паровой фазы продолжается до погасания пла- мени. Подача воды прекращается при полном наполнении резервуара. Разгерметизация резервуаров без предварительного снижения в них давления до атмосферного, а также применение для дегазации воздуха не разрешаются. Работы внутри резервуаров проводят по наряду-допуску бригадой в составе не менее трех человек под руководством ответственного лица. Члены бригады должны быть проинструктированы по безопасности ведения работ. Спуск в резервуар более одного человека не допускается. Работающий в резервуаре должен быть в шланговом противогазе и надетым спасательным поясом и закрепленной к нему спасательной веревкой. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

| Наименование первичных средств пожаротушения | Нормы комплектации для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЩП-В (7шт) | ЩП-А (1) | ЩП-Е (1) |
| 1. Огнетушители: - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10л - порошковые (ОП) вместимостью 10л/ массой огнетушащего состава 9кг (или 5/4) | 2 1(2) | 2 1(2) | -1(2) |
| - углекислотные (ОУ) вместимостью 5/3 | - | - | 2 |
| 2. Лом | 1 | 1 | 1 |
| 3. Багор | - | 1 | - |
| 4. Крюк с деревянной рукояткой | - | - | 1 |
| 5. Ведро | 2 | 1 | - |
| 6. Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлек- трические боты и коврик | - | - | 1 |
| 7. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером 2×1,5м | 1 | - | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Снаружи резервуара должны находиться не менее двух человек, которые должны держать в руках концы веревок, наблюдать за работающим человеком в резервуаре, быть готовым оказать ему необходимую помощь и не допускать к месту проведения работ посторонних лиц. Время пребывания в резервуаре не должно превышать 15 мин. Каждые 30 мин следует проверять резервуар на загазованность. Пирофорные отложения, извлеченные из резервуаров, должны поддерживаться во влажном состоянии и вывозиться с территории объекта СУГ для захоронения в отведенном месте. Вода после промывки и испытаний резервуаров отводится в канализацию че- рез отстойники, исключающие попадание СУГ в систему канализации. Кроме того, для тушения очагов загораний предусмотреть первичные средства пожаротуше- ния. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного ин- вентаря оборудовать пожарные щиты. Консервируемая ГНС - существующее предприятие, оборудованное существую- щими пожарными щитами. В случае изношенности или разукомплектованности существующих пожарных щитов рекомендуемая комплектация пожарных щитов немеханизированным инвен- тарем и инструментом на период консервации объекта приведена в таблице 6. Комплектация пожарных щитов типа ЩП-В немеханизированным инструмен- том и инвентарем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8. Лопата штыковая |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | - |  |  |  |
|  |  |  | 9. Лопата совковая |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 10. Емкость для хранения воды 0,2м³ |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - |  |  |  |
|  |  |  | 11. Ящик с песком 0,5м³ |  |  |  |  |  |  | 1 | - | 1 |  |  |  |
|  |  | 7.6. Санитарно-гигиенические условия труда работающих Организация трудовых процессов проектируется с учетом высокой работоспо- собности при интенсивности труда, обеспечивающей соблюдение его безопасности и сохранение здоровья работающих. Рациональное чередование работы с перерывами на отдых предусматривают в целях оптимизации напряженности трудовой деятельности. Персонал, работающий на консервации ГНС, обеспечен СИЗ. Средства индиви- дуальной защиты (СИЗ) призваны обеспечить непосредственную защиту работни- ков от травматизма и нанесения вреда здоровью. Они не могут заменить работу по минимизации рисков посредством хорошей организации и планирования, инже- нерно-технических решений и т.д. В то же время СИЗ являются необходимой и важной частью системы промышленной безопасности и должны соответствовать следующим Стандартам: - Все виды средств индивидуальной защиты должны соответствовать Техни- ческому стандарту «Требования к корпоративным СИЗ для работников ООО «Уль- яновскцентргаз». - Руководители должны обеспечить всех работников СИЗ, которые бы соот- ветствовали Стандарту, а также обеспечить их замену в соответствии с корпо- ративными нормами по бесплатной выдаче СИЗ. - Для всех работников консервации ГНС является обязательным использова- ние СИЗ, соответствующих типу работ и рабочей обстановке. Руководители на местах несут ответственность за обеспечение соблюдения этих требований. - Руководители ГНС должны обеспечить проведение соответствующего обу- чения по правильному использованию СИЗ, включая СИЗ для специализированных работ и деятельности. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работающим в соответствии с Приказом Министерства труда и социального раз- вития РФ от 18.12.1998 г. № 51 «Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». Средства индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного производства, соответствуют требованиям охраны труда, установленным в Рос- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование средств индивидуальной защиты | Норма выдачи |
| --- | --- |
| Костюм из смесовых тканей для защиты от общих производственных загряз- нений и механических воздействий | 2 на 2 года |
| Плащ влагозащитный | до износа |
| Футболка | 4 на 2 года |
| Головной убор | 1 |
| Ботинки кожаные с жестким подноском или | 1 пара |
| Сапоги кожаные с жестким подноском | 1 пара |
| Сапоги резиновые с жестким подноском | 1 пара |
| Перчатки с полимерным покрытием | 12 пар |
| Перчатки трикотажные с точечным покрытием | 50 пар |
| Перчатки резиновые или из полимерных материалов | 6 пар |
| Перчатки диэлектрические | дежурные |
| Галоши диэлектрические | дежурные |
| Каска защитная | 1 на 2 года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сийской Федерации, и имеют сертификаты соответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификатов соот- ветствия, не допускается. Для индивидуальной защиты производственного персонала применяют филь- трующие противогазы марки «А», «В», «ВК», шланговые противогазы. Их приме- нение возможно только в атмосфере, содержащей не менее 18% объемных свобод- ного кислорода и не более 0,5% объемных вредных веществ. При выполнении демонтажных работ в колодцах, внутри емкостей производ- ственный персонал для защиты органов дыхания применяют шланговые изолиру- ющие противогазы марки ПШ-1, ПШ-2 по ТУ 6-16-2053-76. Эксплуатационный персонал перед началом работы должен проверить исправ- ность средств индивидуальной защиты. Спецодежда и защитные приспособления хранятся в установленном порядке отдельно от личной одежды работника, в свободно доступных местах. Запрещается вынос спецодежды и защитных приспособлений за территорию объекта без служебной необходимости. Стирку, чистку и ремонт рабочей одежды осуществляет специализированная служба за счет предприятия. Согласно Постановлению Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам спецодеж- ды, спец. обуви и других средств индивидуальной защиты, ООО «Ульяновскцентр- газ» должно обеспечить работников, участвующих в дегазации и консервации оборудования, сооружений, резервуаров СУГ и трубопроводов ГНС средствами ин- дивидуальной защиты. Перечень СИЗ указан ниже - в таблице 7. Таблица 7. Перечень СИЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подшлемник под каску (с однослойным или трехслойным утеплителем) |  |  |  |  |  |  | 2 на 2 года |  |  |  |
|  |  |  | Наушники противошумные |  |  |  |  |  |  | до износа |  |  |  |
|  |  |  | Очки защитные открытые |  |  |  |  |  |  | до износа |  |  |  |
|  |  |  | Респиратор |  |  |  |  |  |  | до износа |  |  |  |
|  |  |  | Полумаска или маска с противогазовыми фильтрами |  |  |  |  |  |  | до износа |  |  |  |
|  |  |  | При выполнении работы по очистке и вентилировании газового конденсата дополнительно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Костюм из хлопчатобумажной ткани с огнезащитной пропиткой или из огнестойкой ткани на основе полиарамидных волокон |  |  |  |  |  |  | 2 на 2 года |  |  |  |
|  |  |  | Костюм противоэнцефалитный |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Очки защитные закрытые |  |  |  |  |  |  | до износа |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |
|  |  | Изм. |  | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8. Обеспечение противопожарной безопасности при производстве работ по консервации Места проведения работ и окружающие их зоны должны соответствовать «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации» и должны обозна- чается знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». На рабочем месте необходимо иметь следующие средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-89: огнетушители ОП-5, ОХП-10 или огнетушители ОУ-5 (ОУ-8) ГОСТ 28130-89; песок; асбестовое одеяло. В случае загорания составов тушить следу- ет химической пеной, углекислым газом, тонко распыленной водой, песком. Категорически запрещается разогревать компоненты на открытом огне. За- прещается приготовление композиций в кузове автомобиля. Оборудование и оснастка для выполнения работ, светотехническое и венти- ляционное оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении. Для предотвращения самовозгорания запрещается хранение в производствен- ных помещениях отходов, загрязненных композицией или компонентами. Отходы полимерной композиции или ее компонентов необходимо собирать в емкости или ящики, находящиеся вне производственных помещений или мест работы, по согла- сованию с органами пожарного надзора. Емкости или ящики ежедневно освобож- даются от отходов в специально отведенном для этого месте. Перевозка компонентов полимерных композиций осуществляется в соответ- ствии с правилами транспортирования ЛВЖ, пожароопасных и ядовитых веществ. Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов при помощи стально- го зубила и молотка. Необходимо вывинчивать пробки только специальным клю- чом. Отпуск компонентов должен производиться руководителем работ только по прямому назначению. Персонал, занятый работами с полимерными композициями, должен уметь пользоваться средствами пожаротушения и содержать их в исправности. Правила хранения компонентов Помещения для хранения компонентов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарным инвентарем согласно действующих норм. В помещении должно быть не менее 2-х противогазов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Все компоненты должны храниться в герметично закрывающейся посуде, вда- ли от источников тепла и защищены от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать контакта с окислителями и влагой. В помещении, где хранятся компоненты, запрещается приготовление компози- ций, хранение отходов и спецодежды. Условия хранения компонентов должны исключать доступ к ним посторонних лиц. Хранение консервационных материалов предусмотреть в помещениях матери- ального склада, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией и первичными средствами пожаротушения. После окончания работ по консервации остатки кон- сервационных материалов вывозятся с территории ГНС, для использования на других объектах, или их безопасной утилизации. Строительная площадка должна быть оборудована комплексом первичных средств пожаротушения – песок, лопаты, багры, огнетушители. При загорании СУГ применяют следующие средства пожаротушения: - порошок ПСБ, углекислый газ - при небольших возгораниях; - объемное тушение, охлаждение водой - при пожаре. В целях соблюдения противопожарной безопасности объекта, сохранности су- ществующих зданий, сооружений и механизмов должностные лица (мастер, прораб, начальник участка) обязаны: - произвести инструктаж всех участвующих в выполнении работ лиц с реги- страцией в специальном журнале; - знать и точно выполнять правила пожарной безопасности, осуществлять контроль за соблюдением их всеми работающими при демонтаже; - обеспечить наличие, исправное содержание и готовность к применению средств пожаротушения; - обеспечить отключение после окончания рабочей смены всей системы элек- троснабжения участка, кроме дежурного освещения, освещения мест проходов, проездов территории участка; - регулярно не реже одного раза в смену проверять противопожарное состо- яние объекта; - обязательно знать пожарную опасность материалов и конструкций; - установить перечень профессий, работники которых должны проходить обу- чение по программе пожарно-технического минимума. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вблизи мест выполнения газоопасных работ вывешиваются или выставляются предупредительные знаки «Огнеопасно газ». Наружные установки на площадке существующей ГНС относятся к категории – АН, В-1г. Производственные помещения насосно-компрессорного, наполнительно- го отделений, слива тяжелых остатков СУГ и участок ремонта бытовых балло- нов относятся в взрывопожарной категории - А, класса В-1а, согласно СП 12.13130.2009 и ПУЭ. В производственных помещениях категории «А», где возможно образование взрывоопасной среды оборудованы сигнализаторами опасной концентрации СУГ. Все взрывоопасные помещения ГНС оборудованы принудительной приточно- вытяжной вентиляцией, обеспечивающей десятикратный воздухообмен воздуха в 1 час. На ГНС возможно возникновение чрезвычайных аварийных ситуаций при произ- водстве работ по дегазации и консервации газовой части технологического оборудования ГНС. Проектом предусмотрен комплекс решений, направленных на предупреждение аварийной ситуации, а также мероприятия по созданию условий, обеспечивающих локализацию аварии и своевременную эвакуацию людей и мате- риальных ценностей. Пожарная безопасность объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов (ФЗ № 116- ФЗ от 21 июля 1997 г., ФЗ № 123-ФЗ от 22.06.2008 г., СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020, СП 3.13130.2009, СП 4.13130.2013, СП 5.13130.2009, СП 7.13130.2013, СП 8.13130.2020, СП 12.13130.2009, Правил противопожарного режима в Российской Федерации). К существующим зданиям и сооружениям ГНС, устроены пожарные проезды для передвижной пожарной техники, совмещенные с функциональными проездами и подъездами в соответствии с требованиями действующих норм. Производственные здания класса функциональной пожарной опасности Ф5.1, выполнены I степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0. Количество эвакуационных выходов из зданий, расположенных на территории ГНС, соответствует требованиям ФЗ № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020. Двери на путях эвакуации, не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнут- ри без ключа. Внутренняя отделка помещений – выполнена из несгораемых мате- риалов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По территории предприятия устроен наружный противопожарный водопровод, с установленными на нём пожарными гидрантами. У пожарных гидрантов и на стенах зданий установлены соответствующие указатели. В помещениях ГНС установлены порошковые огнетушители, количество средств первичного пожаротушения соответствует требованиям «Правил проти- вопожарного режима в Российской Федерации». Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного ин- струмента и пожарного инвентаря, на территории ГНС оборудованы пожарные щиты ЩП-А. Количество пожарных щитов и места установки соответствует требованиям «Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Все производственные, вспомогательные и административные помещения обо- рудованы автоматической адресной системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре второго типа, с выдачей сигнала о пожаре в помещение охраны с постоянным присутствием дежурного персонала. Во взрывопожароопасных помещениях категории – А, оборудование систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены в взрывобезопасном исполнении. Описание и обоснование противопожарных расстояний между зданиями, соору- жениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объ- ектов капитального строительства: Противопожарные расстояния между производственным зданием и сооружения- ми, расположенными на территории ГНС, а также до объектов, расположенных за территорией ГНС (не относящихся к предприятию), соответствуют требованиям ФЗ №123-ФЗ, СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003. Водоснабжение ГНС предусмотрено от существующей сети водопровода. На площадке существующей ГНС созданы условия безопасности движения, обеспечена транспортная развязка, выполнено благоустройство территории. Работы по дегазации и консервации ГНС должны осуществляются при строгом соблюдении пожарной безопасности, ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утверждённые приказом от 15.12.2020 №534, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», СП 62.13330.2011. На территории ГНС предусмотрены ручные пожарные извещатели. На территории предприятия выполнена громкоговорящая связь с площадкой ГНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наружное пожаротушение осуществляется при помощи передвижной пожарной техники от противопожарных резервуаров и кольцевого наружного противопо- жарного водопровода с установленными на нём пожарными гидрантами. Площадка и сооружения ГНС оснащены огнетушителями: ОП-5, ОП-8, ОП-10 и ОП-50 (ОП-100), ОВП-100, ОВП-10, ОУ-80, ОК-100, пожарными щитами и ящиками с песком. Противопожарные меры при монтаже временного оборудования ГНС (свеча для удаления остатков СУГ) обеспечиваются строгим соблюдением требований СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-03-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». На ГНС выполнена молниезащита и заземление всего технологического обору- дования. Причинами пожара в существующих зданиях ГНС могут быть: неисправности электросетей и электрооборудования. Согласно статистиче- ским данным, неисправности электротехнического оборудования являются причи- ной пожаров в 2,8 х 10-1 случаев в год, то есть, среди причин пожаров фактиче- ски стоят на первом месте; работа с открытым огнем при скоплении паров СУГ от оборудования в невен- тилируемых помещениях. Причинами пожара на территории ГНС также могут быть: - Открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок сигареты у строительного мусора. - Открытый огонь, искра: при работе по дегазации и консервации ГНС в слу- чае не полного очищения оборудования от паров СУГ. - Разряды статического электричества: нарушение системы защиты от ста- тического электричества; грозовые разряды, молния (при неисправности кон- струкции молниезащиты). 4. Природные катаклизмы. 5. Нарушение правил производства газоопасных работ. Опасность возникновения аварии и аварийной ситуации может возникнуть при проведении газоопасных и огневых работ для подготовки к проведению мон- тажных работ по установке временной свечи и проведении дегазации при кон- сервации газовой части ГНС. При этом особую опасность представляют собой па- ры СУГ, которые могут привести к отравлению работников или к взрыву при ра- боте с открытым огнем. Скопление паров СУГ может произойти по причине не- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | полного опорожнения трубопроводов при отключении их от резервуаров базы хранения СУГ и от компрессоров, насосов. Для предотвращения аварийной ситуа- ции или аварии, вызываемой парами СУГ, необходимо проводить тщательное опо- рожнение и продувку участка газопроводов и оборудования. Эксплуатация неисправного оборудования, заземления, средств защиты от проявлений молнии, несоблюдение графика ПОР, отсутствие квалификации у пер- сонала, выполняющего работы по консервации, несоблюдение на территории ГНС правил пожарной безопасности – может привести к ЧС. С целью исключения чрезвычайных пожароопасных ситуаций необходимо: - Монтаж электроустановок и электротехнических изделий осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасно- сти, в том числе «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ); - Под напряжением всегда должны оставаться дежурное освещение, пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре; - Запрещается: - использовать приемники электрической энергии в условиях, не соответ- ствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющих не- исправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к возникновению пожара; - эксплуатировать электропровода и кабели с повреждением или с потеряв- шей защитные свойства изоляцией; - пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электро установочными изделиями; - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горю- чими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпака- ми, предусмотренными конструкцией светильника. Осветительное и противопожарное оборудование должны иметь пожарные сертификаты. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: - загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, из- делиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами. Для обеспечения соблюдения пожарной безопасности необходимо строго со- блюдать требования «Правил безопасности для объектов, использующих СУГ», «Правил противопожарной безопасности в Российской Федерации». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предотвращение пожаров достигается выполнением противопожарных меро- приятий, которые разработаны инженерно-техническим персоналом ГНС и утвер- ждены соответствующим образом. В дополнение к планам эвакуации людей с территории ГНС при пожаре разра- ботана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопас- ной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие проводились практические учения с участием работников предприятия. На ГНС предусмотрен план ликвидации аварий, утвержденный в установлен- ном порядке. Для тушения пожара и организации спасательных работ по терри- тории площадки ГНС предусмотрены пожарные проезды для пожарной техники, совмещенные с функциональными проездами и подъездами. Соблюдение основных правил безопасной эксплуатации объекта обеспечивает безопасность людей при возникновении пожара. К работе по консервации газовой части допускаются лица, прошедшие необ- ходимую подготовку, сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе, не моложе 18 лет. Объект оснащен громкоговорящей связью. В существующем технологическом оборудовании установлены технические средства, обеспечивающие оповещение об обнаружении аварийной ситуации, в т.ч. сигнализаторы опасной концентрации СУГ. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара На ГНС созданы условия безопасности движения, обеспечена транспортная развязка, выполнено благоустройство территории. Планировка территории и расположение монтируемых временных сооружений, необходимых для выполнения работ по консервации газовой части, обеспечивают беспрепятственный вывод автотехники с территории ГНС, при возникновении ЧС. Для тушения пожара и организации спасательных работ по территории, ГНС предусмотрены пожарные проезды для пожарной техники, совмещенные с функцио- нальными проездами и подъездами – в соответствии с требованиями СНиП II-89- 80* (актуализированная редакция 2008г), – подъезд к пожарным гидрантам, устроены площадки для разворота 15х15 м. Все существующие здания ГНС – выполнены I степени огнестойкости. При проведении аварийно-спасательных работ для оперативного контроля, возможно использование установленной системы охранного телевидения по тер- ритории предприятия, что позволяет оценить реальную обстановку и руководить |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведением пожарных аварий-но- спасательных работ на безопасном расстоянии от опасных зон. Все технологические наружные установки ГНС относятся к взрывопожаро- опасной категории - АН, согласно СП 12.13130.2009, т.к. в них присутствуют (хра- нятся, транспортируются) горючие газы (СУГ), способные гореть при взаимодей- ствии с водой, кислородом воздуха и величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ с образованием волн давления превышает одну мил- лионную в год на расстоянии 30 метров от наружной установки. Согласно п.7.3, 4.3 ПУЭ для наружных категорируемых установок и сооружений взрывоопасная зона соответствует классу В-1г, в производственных помещениях ГНС – В-1а. Противопожарные меры при дегазации и консервации ГНС обеспечиваются строгим соблюдением требований Правил противопожарного режима, ФНиП «Пра- вила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные прика- зом от 15.12.2021 №534. Основные организационно-технические мероприятия, обеспечивающие безопас- ное ведение работ по дегазации и консервации газовой части ГНС: Полная консервация газовой части ГНС должна производиться только после выполнения подготовительных работ (после выполнения работ по дегазации). Консервация резервуаров, оборудования и трубопроводов выполняется после освобождения от СУГ, пропаривания, продувки и очистки их на месте установки, согласно: - РД 09-390-00 «Типового положения о порядке организации и проведения работ по без-опасной остановке на длительный период и (или) консервации хими- чески опасных промышленных объектов» (с изменением №1 РДИ 09-502(390)-02); - ГОСТ 54982-2012 «Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требо- вания к эксплуатации»; - ФНиП "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных ра- бот", утвержденные приказом от 15 декабря 2020 года N 528; - «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ». Только после выполнения указанных работ по дегазации на всех объектах ГНС, убедившись в отсутствии паров СУГ, можно приступать к работам по кон- сервации ГНС. Все производственные, складские, вспомогательные и административные по- мещения, оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целях пожарной безопасности при проведении операций по дегазации и консервации газовой части ГНС, предприятием необходимо соблюдать требования «Плана локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров» (ПЛЛ), разработанного и утвержденного на ГНС в соответствующем порядке: - Если в течение 15 минут после начала пожара локализовать очаг горения не представляется возможным, в зоне пожара (на расстоянии 100м от резервуа- ров) могут находиться только оперативные пожарные подразделения; - организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты людей и материальных ценностей; - организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мер, свя- занных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. Ответственным за пожарную безопасность на объекте при консервации газо- вой части ГНС, назначается приказом лицо из числа ИТР (руководитель работ) организации, производящей работы. Все работники, занятые на производстве работ по дегазации и консервации, должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного ин- структажа по предупреждению и тушению возможных пожаров. Работники и ИТР, занятые на производстве работ по консервации, обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддер- живать противопожарный режим; выполнять меры предосторожности при пользовании опасными в пожарном от- ношении веществами, оборудованием. Пожарная безопасность при дегазации и консервации резервуаров, трубопро- водов и др. технологического оборудования, должна обеспечиваться применением для этих работ взрывозащищенного оборудования, приспособлений и инструмен- та, а также обеспечением необходимой кратности воздухообмена при вентилиро- вании, и безопасным проведением огнеопасных работ. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования темпера- тура подаваемого водяного пара не должна превышать значения, равного 80% температуры самовоспламенения горючего пара (газа). Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) менее предела их воспламенения, и в электростатическом безопас- ном режиме. Способы зачистки оборудования СУГ не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоздушных смесей и к появлению источников зажига- ния. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В целях обеспечения безопасности предусмотреть на участке консервации: - установку противопожарных щитов с первичными средствами пожаротуше- ния (огнетушителем, ящиком с песком вместимостью 0,5м³, 2 лопатами, ведром с водой); - заземление оборудования и установку молниеотводов; - подготовку технологического оборудования для консервации (дегазацию, пропарку, промывку); - осуществление контроля состояния парогазовоздушной среды в технологи- ческом оборудовании, на котором проводятся работы по консервации; - прекращение работ в случае повышения содержания горючих веществ в технологическом оборудовании до значений предельно допустимых взрывоопасных концентраций паров (газов). Курение на территории ГНС ЗАПРЕЩАЕТСЯ! разрешено только в специально оборудованных и отведенных местах! Запрещается загромождать проезды, проходы, подъезды к местам расположе- ния пожарного инвентаря. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения иму- щества: На ГНС временно хранится и реализовывается потребителям сжиженный угле- водородный газ (СУГ), наличие которого, в соответствии с ФЗ № 116 от 21.07.1997г. «О про- мышленной безопасности опасных производственных объек- тов», позволяет идентифицировать данный объект, как потенциально опасный. Возможными источниками чрезвычайных ситуаций локального характера на существующей ГНС являются: - взрыв АЦ вследствие нарушений требований безопасности при наполнении автоцистерны остатками СУГ из резервуаров хранения; - взрыв паров и пожар вследствие повреждения топливного бака АЦ; - пожар вследствие нарушений правил производства огнеопасных работ. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установ- ленных техническими регламентами, и выполнении требований нормативных доку- ментов по пожарной безопасности, расчет пожарных рисков не требуется, но, принимая во внимание человеческий фактор, теоретически принимаем возмож- ность возникновения аварии и проводим расчет рисков. Расчет наиболее вероят- ного и наиболее опасного вариантов развития аварии на территории ГНС во время проведения газоопасных и огневых работ – взрыв в надземных трубопроводах, заполненных СУГ и ошибочно не освобожденных. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

| Сценарий | Вероятность |
| --- | --- |
| Воспламенение | 0 |
| Возникновение «Огненного шара» | 0,7039 |
| Возникновение избыточного давления | 0,0119 |

| Степень ожога | Доза излучения (кДж/м2) | Радиус зоны (м) |
| --- | --- | --- |
| Степень 1 | 120 | 79,7 |
| Степень 2 | 220 | 58,9 |
| Степень 3 | 320 | 46,5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определение размеров зон поражающих факторов и индивидуального риска при авариях выполнены согласно методикам выполнения расчетов согласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» и ГОСТ Р 12.3.047-12 «Пожарная без- опасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» Авария в трубопроводах с парами СУГ, оставшимися при консервации. Стадия анализа риска Оценка риска в технологических процессах Оценка риска в наружных технологических установках Исходные данные: Вещество: Пропан Агрегатное состояние вещества: Газ Масса вещества: 950 кг Вероятность аварии: 0.001 Вероятность возгорания: 0.05 Расстояние до объекта: 120 м Коэффициент участия: 0.1 Вероятности различных сценариев Возникновение «Огненного шара» Результаты расчета для заданого расстояния: 120 м Интенсивность излучения «Огненного шара»: 6.04 кВт/м2 Время существования «Огненного шара»: 7,35 с Доза теплового излучения: 44,39 кДж/м2 Индивидуальный риск: 0 Зоны поражения тепловым излучением «Огненного шара» Возникновение избыточного давления Результаты расчета для заданного расстояния: 120 м Избыточное давление: 8,82 кПа Импульс: 96,83 Па*с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

96

Индивидуальный риск: 0 Зоны поражения ВУВ

| Вид поражения | Вид поражения | Вид поражения | Вид поражения |
| --- | --- | --- | --- |
| Избыточное давление (кПа) | Избыточное давление (кПа) | Избыточное давление (кПа) | Избыточное давление (кПа) |
| Импульс волны давле- ния (Па*с) | Импульс волны давле- ния (Па*с) | Импульс волны давле- ния (Па*с) | Импульс волны давле- ния (Па*с) |
| Радиус зоны (м) | Радиус зоны (м) | Радиус зоны (м) | Радиус зоны (м) |
| Полное разрушение зданий | Полное разрушение зданий | Полное разрушение зданий | Полное разрушение зданий |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442,4 | 442,4 | 442,4 | 442,4 |

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

331/22-КОПО.ТЧ

Лист

92

97

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

331/22-КОПО.ТЧ

Лист

93

98

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подп.

Дата

331/22-КОПО.ТЧ

Лист

94

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индивидуальный риск изменяется по графику. Пожарный риск для персонала, находящегося непосредственно около НКО, определяется в зоне жесткого контроля риска, поскольку по графику индивиду- альный риск равен: от 10-5 до 0,1×10-6. Для персонала в здании АБК индивидуальный риск равен 0. Пожарный риск для населения жилой зоны принимается приемлемым, т.к. инди- видуальный риск равен 0. Для людей в АБК здания блока вспомогательных служб пожарный риск является приемлемым. Социальный риск для населения равен 0. Вывод: Пожарные риски угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имуще- ства при консервации газовой части ГНС – приемлемы, за исключением риска для людей, находятся у источника ЧС. Для них пожарный риск находится в зоне жесткого контроля риска. Выполнение всех требований нормативов охраны труда и техники безопасно- сти (пожарной безопасности и взрывобезопасности) людей на площадке суще- ствующей ГНС при проведении работ по дегазации и консервации – обязательно, в противном случае может привести к летальным последствиям на объекте. Пожарная безопасность при консервации газовой части ГНС обеспечивается исполнением технологического регламента, правил и плана производства работ по дегазации и консервации, системами предотвращения пожара и противопо- жарной защиты в соответствии с требованиями установленных. - Расконсервация технических устройств, зданий и сооружений ча- стично законсервированного опасного производственного объекта – Станция газонаполнительная г. Ульяновск - Общие организационные требования к процессу производства работ по расконсервации ОПО Согласно положениям раздела 3 РД 09-390-00, пуск в эксплуатацию произ- водств, остановленных на срок свыше 1 года, осуществляется в соответствии с действующими нормативами Минстроя России и Росстандарта России по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов. Отступления согласовываются с территориальными органами Ростехнадзора России до начала работ. Пуск в эксплуатацию производств, остановленных на срок до 1 года незави- симо от причины, осуществляется в соответствии с ФНиП «Общими правилами взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвержденые приказом от 15.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №533, а также с отраслевыми требованиями и положением о порядке остановки, консервации и расконсервации объектов организации эксплуатирующей ОПО. Территориальные органы Ростехнадзора России уведомляются о расконсерва- ции подведомственных им объектов. Для определения сроков, видов работ и ответственных исполнителей выпус- кается распорядительный документ (приказ) аналогично, и разрабатывается комплекс мероприятий по расконсервации и подготовке объекта к пуску. При комплексном опробовании расконсервированного производства необходимо исключить возможность возникновения аварий, взрывов, пожаров, отравлений и обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия труда работающих и требования по охране окружающей среды. В случае, если оборудование, подлежащее расконсервации, ранее намечалось к проведению диагностирования, все необходимые для этого мероприятия должны быть выполнены до подписания акта готовности к пуску. Приборы, подлежащие включению в работу, должны пройти метрологический контроль и (или) калибровку после хранения. После выполнения организационно-технических мероприятий, согласно плану- графику, составляется акт готовности производства к пуску и на его основании издается приказ по организации (подразделению) о введении производства в экс- плуатацию после остановки (консервации). 9.2. Отдельные организационные требования к процессу производства работ по расконсервации ОПО Перед расконсервацией технических устройств после длительного перерыва в работе (более 6 месяцев) должны быть выполнены, предусмотренные техническим обслуживанием работы: проверка их работоспособности, а также работоспособ- ности КИП, средств автоматизации и сигнализации, заземления работоспособно- сти систем освещения и вентиляции. В том числе: проверка работоспособности, диагностирование резервуаров и газопроводов (в случае, если срок консервации - более 4-х лет), или техническое освидетельствование резервуаров (при консер- вации на срок - менее 4-х лет). При дальнейшем использовании смотровой эстакады при расконсервации, должны быть выполнены работы по обследованию металлоконструкций и состав- лен акт о качестве огнезащитной обработки металлоконструкций. При несоот- ветствии качества огнезащитной обработки металлоконструкций, элементы смотровой эстакады повторно подлежат огнезащитной обработке, с составлени- ем соответствующих актов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При расконсервации весов осуществляется поверка весов, в соответствии с ГОСТ 8.453-82 «Весы для статического взвешивания. Методы и средства повер- ки». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331/22-КОПО.ТЧ |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 |
|  |  | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |  |  |  |

«Утверждаю» Генеральный директор ООО «Ульяновскцентргаз»

В.А.Рябов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На разработку рабочей документации и проведение экспертизы промышленной безопасности проекта «Консервация	части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта «Газонаполнительная станция г. Ульяновск» по адресу г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17, ООО «Ульяновскцентргаз»

| 1. Заказчик. | ООО «Ульяновскцентргаз» |
| --- | --- |
| 2. Вид работ. | Разработка рабочей документации и проведение экспертизы промышленной безопасности проекта «Консервация части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта «Газонаполнительная станция г. Ульяновск» по адресу г. Ульяновск, ул.Автомобилистов, 17, ООО «Ульяновскцентргаз» |
| 3. Задачи. | - Разработать рабочую документацию и провести экспертизу промышленной безопасности проекта «Консервация части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта «Газонаполнительная станция г. Ульяновск» по адресу г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17, ООО «Ульяновскцентргаз »в соответствии с п.6 настоящего ТЗ. - В рабочей документации предусмотреть раздел «Консервация части технологического оборудования резервуарного парка, сооружений «Газонаполнительная станция Ульяновск» . - Получить положительное заключение экспертизы промышленной безопасности и уведомления Ульяновского отделения Средне-поволжского управления Ростехнадзора о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений промышленной безопасности в государственном реестре опасных производственных объектов. |
| 4. Место расположения. | г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17 |
| 5. Основание для проведения работ. | Работы по разработке рабочей документации и проведению экспертизы промышленной безопасности проекта «Консервация части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта «Газонаполнительная станция г. Ульяновск» по адресу г. Ульяновск, ул.Автомобилистов, 17, проводятся согласно: - Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - Приказа Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об |

|  | утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Основные технико- экономические показатели объекта проектирования | Наименование оборудования входящего в состав ОПО | Технические устройства. | Характеристика |
|  | Газопровод жидкой фазы группы резервуаров с 20 по 9 | Технологические газопроводы | 44 метра |
|  | Газопровод паровой фазы группы резервуаров с 20 по 9 | Технологические газопроводы | 47 метров |
|  | Резервуарный парк | Резервуары СУГ | №355у V-50м3(под); №359у V-50м3; №352у V-50м3; №350у V-50м3; №354у V-50м3; №356у V-50м3; №353у V-50м3; №357у V-50м3; №1481 V-50м3; №1476 V-50м3; №1477 V-50м3; №1478 V-50м3; №1479 V-50м3; общий объем – 650 м3. |
| 6.Перечень выполняемых работ. | Перечень выполняемых работ по разработке рабочей документации и проведению экспертизы промышленной безопасности проекта «Консервация части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного |  |  |

|  | производственного объекта «Газонаполнительная станция Ульяновск» - Документация на консервацию технологического оборудования ОПО должна быть представлена в виде раздела «Технологические решения», в состав которого включаются: 1.1.технологическая схема с выведенными из эксплуатации объектами и подлежащими консервации; - .порядок и организация проведения работ по консервации; - .порядок и организация проведения работ по демонтажу технологического оборудования и трубопроводов если это будет предусмотрено проектом; - .мероприятия по обеспечению промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды при выполнении работ по консервации ОПО; - .и других разделов необходимых для получения положительного заключения экспертизы - проведение экспертизы промышленной безопасности проекта; - подготовка и оформление результатов экспертизы в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области промышленной безопасности; - регистрация экспертного заключения в Ростехнадзоре; - получение уведомления Ульяновского отделения Средне- поволжского управления Ростехнадзора о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений промышленной безопасности в государственном реестре опасных производственных объектов. |
| --- | --- |
| 7. Требования к Исполнителю. | - Наличие свидетельства члена СРО, с указанием права на выполнение соответствующего вида работ. - Наличие действующей Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по осуществлению деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности. - Наличие в штате лицензиата 3 экспертов по КЛ/ТП не ниже третьей категории, которые соответствуют требованиям, установленным федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, которые аттестованы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в области аттестации, соответствующей заявляемым работам. - Наличие положительного опыта выполнения аналогичных работ. - Наличие у участника обученного и аттестованного по вопросам промышленной безопасности персонала (три человека),а также документа, подтверждающего аттестацию экспертов (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.05.2015г. № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной безопасности»). |

|  | 6. Участник закупки должен выразить согласие с текстом договора в редакции Заказчика. |
| --- | --- |
| 8. Требования к выполнению работ. | - Работы должны проводиться с соблюдениями требований промышленной, экологической и пожарной безопасности и соблюдением всех действующих стандартов, норм и правил, действующих в ООО «Ульяновскцентргаз». - Работы должны проводиться с применением технических средств, имеющих сертификаты соответствия и разрешения на применения на ОПО. - Сроки выполнения работ по разработке и предоставлению заказчику заключения экспертизы промышленной безопасности проекта «Консервация части резервуарного парка и переводе со 2 класса опасности на 3 класс опасности опасного производственного объекта «Газонаполнительная станция Ульяновск» по адресу г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 17, зарегистрированного в Ростехнадзоре и уведомления СЗУ Ростехнадзора о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений промышленной безопасности в государственном реестре опасных производственных объектов не должны превышать 35 календарных дней с даты проведения экспертизы. - Работы должны производиться только в рабочие будние дни с 08:30 до 16:45, в присутствии ответственного лица, назначенного руководителем структурного подразделения, где будут проводиться работы. |
| 9. Сроки выполнения работ. | Сроки выполнения работы: - начальный срок выполнения Работ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора; - конечный срок выполнения Работ - не позднее 40 календарных дней с даты предоставления Заказчиком всех необходимых документов для выполнения Работ |
| 11. Нормативные ссылки. | 1.Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 N 116-ФЗ. 2.Постановление Правительства РФ от 04.07.2012 N 682 "О лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности". 3.Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности". 4.Приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. N 96 г. Москва «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 5.Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». |

|  | 6.Приказ Ростехнадзора от от 16.05.2016 г. № 784 «Об утверждении Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов». |  |
| --- | --- | --- |
| Согласованно: |  | Заказчик : |
| Генеральный директор ООО «НТЦ «ПромТехЭнерго» Торчилкин С.Г. « » 2021г |  | Главный инженер ООО «Ульяновскцентргаз» М.В.Дарюшин « » 2021г |

| Разработал: |  |
| --- | --- |
| Главный инженер | Дарюшин М.В |

Консервация резервуаров

№15, 16, 17, 18, 19, 20

Подп. и дата

Взам. инв. №

331/22-КОПО

Изм.	Лист	Подп.	Дата

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 17

Разраб.

Инв. № подл.

Пров.	Нуждов

Консервация части резервуарного парка и перевод со 2 класса опасности на 3 класс опасности

Стадия	Лист	Листов

Р

1

опасного производственного объекта "Газонаполнительная станция г. Ульяновск"

Согласовано

Захаров Храбсков

План ГНС

ООО "НТЦ "ПромТехЭнерго" г. Ульяновск

Подп. и дата

Взам. инв. №

331/22-КОПО

Изм.	Лист	Подп.	Дата

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 17

Разраб.

Инв. № подл.

Пров.	Нуждов

Консервация части резервуарного парка и перевод со 2 класса опасности на 3 класс опасности

Стадия	Лист	Листов

Р

2

опасного производственного объекта "Газонаполнительная станция г. Ульяновск"

Согласовано

Захаров Храбсков

Схема ГНС

ООО "НТЦ "ПромТехЭнерго" г. Ульяновск

Консервируется

Подп. и дата

Взам. инв. №

331/22-КОПО

Изм.	Лист	Подп.	Дата

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 17

Разраб.

Инв. № подл.

Пров.	Нуждов

Консервация части резервуарного парка и перевод со 2 класса опасности на 3 класс опасности

Стадия	Лист	Листов

Р

3

опасного производственного объекта "Газонаполнительная станция г. Ульяновск"

Согласовано

Захаров Храбсков

Схема ГНС

ООО "НТЦ "ПромТехЭнерго" г. Ульяновск

Консервируется

Подп. и дата

Взам. инв. №

331/22-КОПО

Изм.	Лист	Подп.	Дата

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 17

Разраб.

Инв. № подл.

Пров.	Нуждов

Консервация части резервуарного парка и перевод со 2 класса опасности на 3 класс опасности

Стадия	Лист	Листов

Р	4

опасного производственного объекта "Газонаполнительная станция г. Ульяновск"

Согласовано

Захаров Храбсков

Схема ГНС

ООО "НТЦ "ПромТехЭнерго" г. Ульяновск